## planning
à finir pour
fini
test
TEMPS POUR CORRIGER
entamé
|  |  | 2025-11-28 |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-19
TACHES | S5 | interséance | S6 | inter | S7 | inter | S8 | inter | S9
Reporter nos valeurs
calcul ecart de soufflage
CLIM tout R9
CLIM recyclage
recup roue
recup plaque
ventilo convecteur

## Données
[5 empty] | Hiver | 20°C
[5 empty] | été | 25°C
| Local | Surface [m²] | Hauteur [m] | Volume [m³] | T°_Hiv [°C] | HR Hiv [%] | T°_Eté [°C] | HR été [%] | Occup. [Pers.] | Occup. [m²/occup.] | Apports internes [kW] | Q+ [kW] | Q- [kW]
| 1.COFFRE FORT | 30.36 | 3.6 | 109.296 | 20 | 50 | 25 | 50 | 1 | 0 | 0.44465 | 1.3554 | 1.518
| 2.KITCHENETTE | 22.85 | 3.6 | 82.26 | 20 | 50 | 25 | 50 | 10 | 2.285 | 1.4532 | 2.1387 | 1.1425
| 3.ESCALIER | 12.41 | 3.6 | 44.676 | 20 | 50 | 25 | 50 | 1 | 0 | 0.11613 | 0.48843 | 0.6205
| 4.Bureau 4 | 27.4889 | 3.6 | 98.96 | 20 | 50 | 25 | 50 | 3 | 0 | 1.4143 | 2.239 | 1.3744
| 5.Bureau5 | 18.0194 | 3.6 | 64.87 | 20 | 50 | 25 | 50 | 3 | 6.0065 | 0.82668 | 1.3673 | 0.90097
| 6.Bureau 6 | 18.13 | 3.6 | 65.268 | 20 | 50 | 25 | 50 | 3 | 6.0433 | 0.82668 | 1.3706 | 0.9065
| 7.Bureau 7 | 18.13 | 3.6 | 65.268 | 20 | 50 | 25 | 50 | 3 | 6.0433 | 0.86316 | 1.4071 | 0.9065
| 8.SDR | 33.3 | 3.6 | 119.88 | 20 | 50 | 25 | 50 | 14 | 2.3786 | 2.0638 | 3.0628 | 1.665
| 9.Couloir droite | 45.8 | 3.6 | 164.88 | 20 | 50 | 25 | 50 | 1 | 0 | 0.3925 | 1.7665 | 2.29
| 10.Approvisionnement | 7.24 | 3.6 | 26.064 | 20 | 50 | 25 | 50 | 1 | 0 | 0.068724 | 0.28592 | 0.362
| 11/12/13. Entrée | 18.2075 | 3.6 | 65.547 | 20 | 50 | 25 | 50 | 1 | 0 | 0.14566 | 0.69188 | 0.91038
| 14.Distrib | 21.21 | 3.6 | 76.356 | 20 | 50 | 25 | 50 | 3 | 7.07 | 2.3346 | 2.9709 | 1.0605
| 15.Secretariat | 30.02 | 3.6 | 108.072 | 20 | 50 | 25 | 50 | 6 | 5.0033 | 1.4059 | 2.3065 | 1.501
| 16.SDR | 52.62 | 3.6 | 189.432 | 20 | 50 | 25 | 50 | 26 | 2.0238 | 3.6597 | 5.2383 | 2.631
| 17. Salle d'attente | 55.32 | 3.6 | 199.152 | 20 | 50 | 25 | 50 | 9 | 0 | 1.4499 | 3.1095 | 2.766
| 18.WC individuelle | 4.73 | 3.6 | 17.028 | 20 | 50 | 25 | 50 | 1 | 4.73 | 0.15448 | 0.29638 | 0.2365
| 19.WC PMR | 4.37 | 3.6 | 15.732 | 20 | 50 | 25 | 50 | 1 | 4.37 | 0.1516 | 0.2827 | 0.2185
| 20.WC femme | 17.4 | 3.6 | 62.64 | 20 | 50 | 25 | 50 | 5 | 3.48 | 0.72239 | 1.2444 | 0.87
| 21.WC homme | 12.27 | 3.6 | 44.172 | 20 | 50 | 25 | 50 | 5 | 2.454 | 0.68135 | 1.0495 | 0.6135
| 22.Trappe | 10.89 | 3.6 | 39.204 | 20 | 50 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.3267 | 0.5445
| 23.Trémis | 3.514 | 3.6 | 12.6504 | 20 | 50 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.10542 | 0.1757
|  | 464.2798 | [8 empty] | 19.1755 | 33.1039 | 23.214
38.77
1.COFFRE FORT
| 2.KITCHENETTE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 444.645 |  | 1270.8671
| 3.ESCALIER |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1453.242 |  | 2449.9142
| 4.Bureau 4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 116.128 |  | 290.32
| 5.Bureau5 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 1414.3466 |  | 2795.9102
| 6.Bureau 6 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 826.6767 |  | 1953.3871
| 7.Bureau 7 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 826.6767 |  | 1518.0605
| 8.SDR |  |  |  | 3 | [5 empty] | 863.1567 |  | 1703.1369
| 9.Couloir droite |  |  |  | 14 | [5 empty] | 2063.8063 |  | 4765.3844
| 10.Approvisionnement |  |  |  | 0 | [5 empty] | 392.5 |  | 2254.6884
| 11/12/13. Entrée |  |  |  | 0 | [5 empty] | 68.724 |  | 314.4595
| 14.Distrib |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.66 |  | 1584.5081
| 15.Secretariat |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2334.5607 |  | 856.6134
| 16.SDR |  |  |  | 6 | [5 empty] | 1405.9333 |  | 3146.8828
| 17. Salle d'attente |  |  |  | 26 | [5 empty] | 3659.7178 |  | 5004.7872
| 18.WC individuelle |  |  |  | 9 | [5 empty] | 1449.9468 |  | 3210.8674
| 19.WC PMR |  |  |  | 1 | [5 empty] | 154.4789 |  | 315.621
| 20.WC femme |  |  |  | 1 | [5 empty] | 151.5989 |  | 291.4617
| 21.WC homme |  |  |  | 5 | [5 empty] | 722.3944 |  | 1398.8814
| 22.Trappe |  |  |  | 5 | [5 empty] | 681.3544 |  | 931.7047
| 23.Trémis |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 217.8
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 70.28
| 109.296 | 82.26 | 44.676 | 98.96 | 64.87 | 65.268 | 65.268 | 119.88 | 164.88 | 26.064 | 65.547 | 76.356 | 108.072 | 189.432 | 199.152 | 17.028 | 15.732 | 62.64 | 44.172 | 39.204 | 12.6504

## Ecart de soufflage
[10 empty] | [W/m²] |  | ΔT soufflage hiver min | 5.6695 | [°C] |  | %recyclageété min | 30.5815
|  |  |  | diagramme psychométrique a une temperature donné |  |  |  |  | Apports | 30 |  | ΔT soufflage été min | 8 |  |  | %recyclage hiver min | 0
[9 empty] | Déperditions | 50 |  | qm tot hiver | 4.0946 | [kgas/s]
[12 empty] | qm tot été | 4.138
[6 empty] | qm [kgas/s] |  |  |  | ΔT soufflage [°C] |  | new qm [kgas/s] |  |  |  | Apport en eau kg/s
Nom du local | Surface [m²] | Présence humaine | Débit minimum [m3/h] | v hiver [m³/kgas] | v été [m³/kgas] | hiver | été | Q- [kW] | Q+ [kW] | hiver | été | hiver | été | %recyclagehiv | %recyclageété | HIVER | ÉTÉ
1.COFFRE FORT | 30.36 | 1 | 54 | 0.8404 | 0.858 | 0.017849 | 0.017483 | 1.518 | 1.3554 |  |  | 0.26775 | 0.16943 | 93.3338 | 89.6816 | 1.0556e-05 | 1.9444e-05
2.KITCHENETTE | 22.85 | 10 | 540 | 0.8404 | 0.858 | 0.17849 | 0.17483 | 1.1425 | 2.1387 | 6.401 | 12.2336 | 0.20152 | 0.26734 | 11.4291 | 34.6064 | 0.00010556 | 0.00019444
3.ESCALIER | 12.41 | 1 | 54 | 0.8404 | 0.858 | 0.017849 | 0.017483 | 0.6205 | 0.48843 | 34.7645 | 27.9381 | 0.10945 | 0.061053 | 83.6918 | 71.3652 | 1.0556e-05 | 1.9444e-05
4.Bureau 4 | 27.4889 | 3 | 162 | 0.8404 | 0.858 | 0.053546 | 0.052448 | 1.3744 | 2.239 | 25.6685 | 42.6905 | 0.24243 | 0.27988 | 77.9128 | 81.2605 | 3.1667e-05 | 5.8333e-05
5.Bureau5 | 18.0194 | 3 | 162 | 0.8404 | 0.858 | 0.053546 | 0.052448 | 0.90097 | 1.3673 | 16.8262 | 26.0691 | 0.15892 | 0.17091 | 66.3056 | 69.3123 | 3.1667e-05 | 5.8333e-05
6.Bureau 6 | 18.13 | 3 | 162 | 0.8404 | 0.858 | 0.053546 | 0.052448 | 0.9065 | 1.3706 | 16.9294 | 26.1323 | 0.15989 | 0.17132 | 66.5111 | 69.3866 | 3.1667e-05 | 5.8333e-05
7.Bureau 7 | 18.13 | 3 | 162 | 0.8404 | 0.858 | 0.053546 | 0.052448 | 0.9065 | 1.4071 | 16.9294 | 26.8279 | 0.15989 | 0.17588 | 66.5111 | 70.1803 | 3.1667e-05 | 5.8333e-05
8.SDR | 33.3 | 14 | 756 | 0.8404 | 0.858 | 0.24988 | 0.24476 | 1.665 | 3.0628 | 6.6632 | 12.5138 | 0.29368 | 0.38285 | 14.9134 | 36.0703 | 0.00014778 | 0.00022556
9.Couloir droite | 45.8 | 1 | 54 | 0.8404 | 0.858 | 0.017849 | 0.017483 | 2.29 | 1.7665 | 128.3011 | 101.0438 | 0.40392 | 0.22081 | 95.5811 | 92.0826 | 1.0556e-05 | 1.9444e-05
10.Approvisionnement | 7.24 | 1 | 54 | 0.8404 | 0.858 | 0.017849 | 0.017483 | 0.362 | 0.28592 | 20.2817 | 16.3549 | 0.063851 | 0.035741 | 72.0463 | 51.0849 | 1.0556e-05 | 1.9444e-05
11/12/13. Entrée | 18.2075 | 1 | 54 | 0.8404 | 0.858 | 0.017849 | 0.017483 | 0.91038 | 0.69188 | 51.0053 | 39.5758 | 0.16058 | 0.086486 | 88.8845 | 79.7856 | 1.0556e-05 | 1.9444e-05
14.Distrib | 21.21 | 3 | 162 | 0.8404 | 0.858 | 0.053546 | 0.052448 | 1.0605 | 2.9709 | 19.8054 | 56.6444 | 0.18705 | 0.37136 | 71.3742 | 85.8768 | 3.1667e-05 | 5.8333e-05
15.Secretariat | 30.02 | 6 | 324 | 0.8404 | 0.858 | 0.10709 | 0.1049 | 1.501 | 2.3065 | 14.016 | 21.989 | 0.26475 | 0.28832 | 59.55 | 63.6181 | 6.3333e-05 | 0.00011667
16.SDR | 52.62 | 26 | 1404 | 0.8404 | 0.858 | 0.46406 | 0.45455 | 2.631 | 5.2383 | 5.6695 | 11.5243 | 0.46406 | 0.65479 | 0 | 30.5815 | 0.00027444 | 0.00041889
17. Salle d'attente | 55.32 | 9 | 486 | 0.8404 | 0.858 | 0.16064 | 0.15734 | 2.766 | 3.1095 | 17.2189 | 19.7629 | 0.48788 | 0.38869 |  |  | 9.5e-05 | 0.000175
18.WC individuelle | 4.73 | 1 | 54 | 0.8404 | 0.858 | 0.017849 | 0.017483 | 0.2365 | 0.29638 | 13.2503 | 16.9529 | 0.041715 | 0.037047 | 57.2126 | 52.8104 | 1.0556e-05 | 1.9444e-05
19.WC PMR | 4.37 | 1 | 54 | 0.8404 | 0.858 | 0.017849 | 0.017483 | 0.2185 | 0.2827 | 12.2418 | 16.1704 | 0.03854 | 0.035337 | 53.6877 | 50.5268 | 1.0556e-05 | 1.9444e-05
20.WC femme | 17.4 | 5 | 270 | 0.8404 | 0.858 | 0.089243 | 0.087413 | 0.87 | 1.2444 | 9.7486 | 14.2359 | 0.15345 | 0.15555 | 41.8435 | 43.8039 | 5.2778e-05 | 9.7222e-05
21.WC homme | 12.27 | 5 | 270 | 0.8404 | 0.858 | 0.089243 | 0.087413 | 0.6135 | 1.0495 | 6.8745 | 12.0058 | 0.10821 | 0.13118 | 17.5287 | 33.3653 | 5.2778e-05 | 9.7222e-05
22.Trappe | 10.89 | 0 | 0 | 0.8404 | 0.858 | 0 | 0 | 0.5445 | 0.3267 |  |  | 0.096041 | 0.040837 | 100 | 100 | 0 | 0
23.Trémis | 3.514 | 0 | 0 | 0.8404 | 0.858 | 0 | 0 | 0.1757 | 0.10542 |  |  | 0.030991 | 0.013177 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  | 5238 |  |  | 1.7313 | 1.6958 |  |  | 5.6695 | 11.5243 | 4.0946 | 4.138 | %recyclé |  | 0.0010239 | 0.0017528
[10 empty] | Minimum ecart soufflage |  |  |  | 0 | 30.5815 | Ecart Absolu g/kg
[14 empty] | fois 1000 pour passer en g/kg |  | 0.25006 | 0.42358
| 54.648 | 82.26 | 0 | 98.96 | 64.87 | 65.268 | 65.268 | 239.76 | 82.44 | 13.032 | 32.7735 | 38.178 | 108.072 | 378.864 | 99.576 | 25.542 | 23.598 | 93.96 | 66.258 | 0 | 0

## Climatisation sans recyclage
| Régime hivernal | [6 empty] | Régime estival
Local | qm hiver [kgas/s] | ∆he1 [kJ/kg] | Ppré [kW] = qm hiver . ∆he1 | ∆hs [kJ/kg] | Ppost [kW] =qm hiver . ∆hs3 | ∆x13 | qm,eau [kgeau/h] | qm été [kgas/s] | ∆hs3 [kJ/kg] | Ppost [kW] =qm été . ∆hs3 | ∆he3 [kJ/kg] | Pfr [kW] = qm été . ∆he3 | ∆xe3 [geau/kgas] | qm,eau [kgeau/h]
1.COFFRE FORT | 0.26775 | 31.7445 | 8.4996 | 16.6 | 4.4447 | 5.6 | 5.3978 | 0.16943 | 3.1728 | 0.53758 | -31.4728 | -5.3325 | 5.1 | 3.1107
2.KITCHENETTE | 0.20152 | 31.7445 | 6.3971 | 16.6 | 3.3452 | 5.6 | 4.0626 | 0.26734 | 3.1728 | 0.84824 | -31.4728 | -8.414 | 5.1 | 4.9084 |  | Source | Régime hivernale sans recyclage
3.ESCALIER | 0.10945 | 31.7445 | 3.4743 | 16.6 | 1.8168 | 5.6 | 2.2064 | 0.061053 | 3.1728 | 0.19371 | -31.4728 | -1.9215 | 5.1 | 1.1209 |  |  |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | pv [Pa] | ps [Pa]
4.Bureau 4 | 0.24243 | 31.7445 | 7.6958 | 16.6 | 4.0243 | 5.6 | 4.8874 | 0.27988 | 3.1728 | 0.888 | -31.4728 | -8.8085 | 5.1 | 5.1385 |  |  | e | -8 | 1.7 | -3.8445 | 90 | 0.75116 | 278.9602 | 309.9557
5.Bureau5 | 0.15892 | 31.7445 | 5.0447 | 16.6 | 2.638 | 5.6 | 3.2038 | 0.17091 | 3.1728 | 0.54226 | -31.4728 | -5.3789 | 5.1 | 3.1379 |  |  | 1 | 23.5 | 1.7 | 27.9 | 9.5419 | 0.8404 | 276.1785 | 2894.373 |  | Source | Régime hivernale sans recyclage
6.Bureau 6 | 0.15989 | 31.7445 | 5.0757 | 16.6 | 2.6542 | 5.6 | 3.2234 | 0.17132 | 3.1728 | 0.54358 | -31.4728 | -5.392 | 5.1 | 3.1455 |  |  | 2 | 9.4 | 7.3 | 27.9 | 100 | 0.80045 | 1175.3893 | 1175.3893 | 896.4292 |  |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | pv [Pa] | ps [Pa]
7.Bureau 7 | 0.15989 | 31.7445 | 5.0757 | 16.6 | 2.6542 | 5.6 | 3.2234 | 0.17588 | 3.1728 | 0.55805 | -31.4728 | -5.5355 | 5.1 | 3.2292 |  |  | i | 20 | 7.3 | 38.5 | 50 | 0.84 | 1169.0948 | 2338.1896 |  |  | e | -8 | 1.7172 | -3.8018 | 90 | 0.75116 | 278.9602 | 309.9557
8.SDR | 0.29368 | 31.7445 | 9.3227 | 16.6 | 4.8751 | 5.6 | 5.9206 | 0.38285 | 3.1728 | 1.2147 | -31.4728 | -12.0494 | 5.1 | 7.0291 |  |  | s | 25.7 | 7.3 | 44.5 | 35.6 | 0.857 | 1175.3893 | 3300.4248 |  |  | 1 | 23.0469 | 1.7172 | 27.6234 | 9.9048 | 0.83912 | 278.9602 | 2816.4131
9.Couloir droite | 0.40392 | 31.7445 | 12.8222 | 16.6 | 6.705 | 5.6 | 8.143 | 0.22081 | 3.1728 | 0.7006 | -31.4728 | -6.9496 | 5.1 | 4.0541 | [12 empty] | 3 | 9.2528 | 7.2605 | 27.6234 | 100 | 0.80004 | 1169.0948 | 1169.0948
10.Approvisionnement | 0.063851 | 31.7445 | 2.0269 | 16.6 | 1.0599 | 5.6 | 1.2872 | 0.035741 | 3.1728 | 0.1134 | -31.4728 | -1.1249 | 5.1 | 0.6562 | [12 empty] | i | 20 | 7.2605 | 38.612 | 50 | 0.83048 | 1169.0948 | 2338.1896
11/12/13. Entrée | 0.16058 | 31.7445 | 5.0974 | 16.6 | 2.6655 | 5.6 | 3.2372 | 0.086486 | 3.1728 | 0.2744 | -31.4728 | -2.7219 | 5.1 | 1.5879 |  |  | Régime éstival sans recyclage | [9 empty] | s | 25.6695 | 7.2605 | 44.4088 | 35.4866 | 0.84654 | 1169.0948 | 3294.4652
14.Distrib | 0.18705 | 31.7445 | 5.938 | 16.6 | 3.1051 | 5.6 | 3.771 | 0.37136 | 3.1728 | 1.1783 | -31.4728 | -11.6877 | 5.1 | 6.8181 |  |  |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | pv [Pa] | ps [Pa]
15.Secretariat | 0.26475 | 31.7445 | 8.4044 | 16.6 | 4.3949 | 5.6 | 5.3374 | 0.28832 | 3.1728 | 0.91478 | -31.4728 | -9.0741 | 5.1 | 5.2935 |  |  | e | 32 | 15 | 70.5 | 50 | 0.89 | 2375.9105 | 4751.821
16.SDR | 0.46406 | 31.7445 | 14.7315 | 16.6 | 7.7035 | 5.6 | 9.3555 | 0.65479 | 3.1728 | 2.0775 | -31.4728 | -20.6081 | 5.1 | 12.0219 |  |  | 3 | 13.8816 | 9.9 | 39.0272 | 100 | 0.83 | 1587.4624 | 1587.4624 |  |  | Régime éstival sans recyclage | [7 empty] | Source | Régime éstival avec recyclage
17. Salle d'attente | 0.48788 | 31.7445 | 15.4874 | 16.6 | 8.0987 | 5.6 | 9.8356 | 0.38869 | 3.1728 | 1.2333 | -31.4728 | -12.2333 | 5.1 | 7.1364 |  |  | i | 25 | 9.9 | 50.3 | 50 | 0.86 | 1583.0682 | 3166.1365 | -788.4481 |  |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | pv [Pa] | ps [Pa] |  |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | pv [Pa] | ps [Pa]
18.WC individuelle | 0.041715 | 31.7445 | 1.3242 | 16.6 | 0.69246 | 5.6 | 0.84097 | 0.037047 | 3.1728 | 0.11755 | -31.4728 | -1.166 | 5.1 | 0.68019 |  |  | s | 17 | 9.9 | 42.2 | 81.9 | 0.835 | 1587.4624 | 1938.3541 |  |  | e | 32 | 14.9351 | 70.5358 | 50 | 0.86448 | 2375.9105 | 4751.821 |  | e | 32 | 14.9351 | 70.5358 | 50 | 0.86448 | 2375.9105 | 4751.821
19.WC PMR | 0.03854 | 31.7445 | 1.2234 | 16.6 | 0.63976 | 5.6 | 0.77696 | 0.035337 | 3.1728 | 0.11212 | -31.4728 | -1.1122 | 5.1 | 0.64879 | [12 empty] | 3 | 13.8389 | 9.8722 | 38.9129 | 100 | 0.81303 | 1583.0682 | 1583.0682 |  | m | 29.8728 | 13.3868 | 64.3715 | 50.7156 | 0.85845 | 2134.7889 | 4209.3342
20.WC femme | 0.15345 | 31.7445 | 4.8713 | 16.6 | 2.5473 | 5.6 | 3.0936 | 0.15555 | 3.1728 | 0.49353 | -31.4728 | -4.8956 | 5.1 | 2.8559 | [12 empty] | i | 25 | 9.8722 | 50.3788 | 50 | 0.84465 | 1583.0682 | 3166.1365 |  | 1 | 13.8389 | 9.8722 | 38.9129 | 100 | 0.81303 | 1583.0682 | 1583.0682
21.WC homme | 0.10821 | 31.7445 | 3.4351 | 16.6 | 1.7963 | 5.6 | 2.1815 | 0.13118 | 3.1728 | 0.41622 | -31.4728 | -4.1287 | 5.1 | 2.4085 | [12 empty] | s | 17 | 9.8722 | 42.1603 | 81.6707 | 0.82198 | 1583.0682 | 1938.3541 |  | i | 25 | 9.8722 | 50.3788 | 50 | 0.84465 | 1583.0682 | 3166.1365
22.Trappe | 0.096041 | 31.7445 | 3.0488 | 16.6 | 1.5943 | 5.6 | 1.9362 | 0.040837 | 3.1728 | 0.12957 | -31.4728 | -1.2853 | 5.1 | 0.74978 | [21 empty] | s | 17 | 9.8722 | 42.1603 | 81.6707 | 0.82198 | 1583.0682 | 1938.3541
23.Trémis | 0.030991 | 31.7445 | 0.98378 | 16.6 | 0.51444 | 5.6 | 0.62477 | 0.013177 | 3.1728 | 0.04181 | -31.4728 | -0.41473 | 5.1 | 0.24194
| 4.0946 |  | 129.9798 |  | 67.9697 |  | 82.5464 | 4.138 |  | 13.1292 |  | -130.2344 |  | 75.9735
M³/H | 11072.4215 | [6 empty] | 13258.1289
| 3.0757 | [6 empty] | 3.6828
| Résumé | [8 empty] | 14724
| Ppré [kW] | 129.9798 |  |  |  | T1bat chaude | 70 | 548.916
| Ppost [kW] | 67.9697 |  |  |  | T2 bat chaud | 50 | 563.5262
| qm,eau hiver [kgeau/h] | 82.5464 |  |  |  | T1batfr | 7 | 1226.6539
| Pfr [kW] | -130.2344 |  |  |  | T2batfr | 12 | 707.4832
| qm,eau été [kgeau/h] | 75.9735 | [5 empty] | 114.5126
| qm bat pré [kg/h] | 5589.1947 |  | 1.5526 |  |  |  | 277.0999
| qm bat post [kg/h] | 2922.7314 | [5 empty] | 1189.8297
| qm bat fr [kg/h] | 22356.7786 | [5 empty] | 923.7666
2097.9463
[8 empty] | 1245.3735 |  |  |  |  | ²
ÉTÉ
HIVER
#VALUE!
Note on S5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : p.157 a p.164
Note on U6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 11
Note on V6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 11
Note on W6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 15
Note on X6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 11
Note on Y6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 7
Note on Z6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 11
Note on AA6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 10
Note on BP8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : p.157 a p.164
Note on BR9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 11
Note on BS9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 11
Note on BT9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 15
Note on BU9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 11
Note on BV9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 7
Note on BW9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 11
Note on BX9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 10
Note on BZ17: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : p.201 a p.203

## Climatisation avec recyclage
Régime estival
Local | qm été [kgas/s] | ∆hs1 [kJ/kg] | Ppost [kW] = qm été . ∆hs1 | ∆hm1 [kJ/kg] | Pfr [kW] = qm été . ∆hm1 | ∆xm1 [geau/kgas] | qm,eau [kgeau/h] | interpolation T pour m |  | ; | 30.5815
1.COFFRE FORT | 0.16943 | 2.1905 | 0.37113 | -24.2728 | -4.1126 | 3.5403 | 2.1594 | interpolation x pour m |  | 13.4403
2.KITCHENETTE | 0.26734 | 2.1905 | 0.5856 | -24.2728 | -6.4892 | 3.5403 | 3.4073
3.ESCALIER | 0.061053 | 2.1905 | 0.13374 | -24.2728 | -1.4819 | 3.5403 | 0.77814 | nouveaux poi,nt exterieur est le point m plus e
4.Bureau 4 | 0.27988 | 2.1905 | 0.61306 | -24.2728 | -6.7934 | 3.5403 | 3.5671
5.Bureau5 | 0.17091 | 2.1905 | 0.37437 | -24.2728 | -4.1484 | 3.5403 | 2.1783 | Source | Régime éstival avec recyclage
6.Bureau 6 | 0.17132 | 2.1905 | 0.37527 | -24.2728 | -4.1585 | 3.5403 | 2.1835 |  |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | pv [Pa] | ps [Pa]
7.Bureau 7 | 0.17588 | 2.1905 | 0.38526 | -24.2728 | -4.2692 | 3.5403 | 2.2417 |  | e | 32 | 15 | 70.5 | 50 | 0.89 | 2375.9105 | 4751.821
8.SDR | 0.38285 | 2.1905 | 0.83862 | -24.2728 | -9.2929 | 3.5403 | 4.8795 |  | m | ; | 13.4403 | 63.3 | 53.6 | 0.874 | 2143.1485 | #VALUE!
9.Couloir droite | 0.22081 | 2.1905 | 0.48368 | -24.2728 | -5.3597 | 3.5403 | 2.8143 |  | 1 | 13.8816 | 9.9 | 39.0272 | 100 | 0.83 | 1587.4624 | 1587.4624
10.Approvisionnement | 0.035741 | 2.1905 | 0.078288 | -24.2728 | -0.86752 | 3.5403 | 0.45552 |  | i | 25 | 9.9 | 50 | 50 | 0.86 | 1583.0682 | 3166.1365
11/12/13. Entrée | 0.086486 | 2.1905 | 0.18944 | -24.2728 | -2.0993 | 3.5403 | 1.1023 |  | s | 17 | 9.5 | 41.2176 | 78.6382 | 0.84 | 1524.2874 | 1938.3541
14.Distrib | 0.37136 | 2.1905 | 0.81344 | -24.2728 | -9.0139 | 3.5403 | 4.733
15.Secretariat | 0.28832 | 2.1905 | 0.63155 | -24.2728 | -6.9983 | 3.5403 | 3.6747
16.SDR | 0.65479 | 2.1905 | 1.4343 | -24.2728 | -15.8936 | 3.5403 | 8.3455
17. Salle d'attente | 0.38869 | 2.1905 | 0.85142 | -24.2728 | -9.4347 | 3.5403 | 4.954
18.WC individuelle | 0.037047 | 2.1905 | 0.081151 | -24.2728 | -0.89924 | 3.5403 | 0.47218
19.WC PMR | 0.035337 | 2.1905 | 0.077405 | -24.2728 | -0.85774 | 3.5403 | 0.45038
20.WC femme | 0.15555 | 2.1905 | 0.34072 | -24.2728 | -3.7756 | 3.5403 | 1.9825
21.WC homme | 0.13118 | 2.1905 | 0.28735 | -24.2728 | -3.1842 | 3.5403 | 1.6719
22.Trappe | 0.040837 | 2.1905 | 0.089453 | -24.2728 | -0.99124 | 3.5403 | 0.52048
23.Trémis | 0.013177 | 2.1905 | 0.028865 | -24.2728 | -0.31986 | 3.5403 | 0.16795
| 4.138 |  | 9.0641 |  | -100.4408 |  | 52.7397
13019.7805
débit recyclé | 1.2655
| 2.8725 |  |  |  | T1bat chaude | 70
[5 empty] | T2 bat chaud | 50
Résumé |  |  |  |  | T1batfr | 7
Ppost [kW] | 67.9697 |  |  |  | T2batfr | 12
Pfr [kW] | -100.4408
qm,eau été [kgeau/h] | 52.7397
qm bat post [kg/h] | 2922.7314
qm bat fr [kg/h] | 17276.0146
Largeur x hauteur x longueur | 128x096x920
Filtre | G3 et F8
correction ->
G4 et F7
été
10423 m^3/h
hiver
12877 m^3/h
été
1188 m^3/h
hiver
0 m^3/h
été
9235 m^3/h
hiver
12877 m^3/h
été
10423 m^3/h
hiver
12877 m^3/h
5) 67,97 kW

## Clim récupérateur à roue
| Régime hivernal | [7 empty] | Régime estival
Local | qm hiver [kgas/s] | qm min [kgas/s] | ∆h01 [kJ/kg] | Ppré [kW] = qm hiver . ∆he1 | ∆hs3 [kJ/kg] | Ppost [kW] =qm hiver . ∆hs3 | ∆x13 | qm,eau [kgeau/h] | qm été [kgas/s] | qm min [kgas/s] | ∆hs3 [kJ/kg] | Ppost [kW] =qm été . ∆hs3 | ∆h03 [kJ/kg] | Pfr [kW] = qm hiver . ∆he3 | ∆xe3 [geau/kgas] | qm,eau [kgeau/h]
1.COFFRE FORT | 0.26775 | 0.017849 | 0.2 | 0.05355 | 16.6 | 4.4447 | 1.9 | 1.8314 | 0.16943 | 0.017483 | 3.1728 | 0.53758 | -11.2728 | -1.91 | -5.1 | -3.1107
2.KITCHENETTE | 0.20152 | 0.17849 | 0.2 | 0.040304 | 16.6 | 3.3452 | 1.9 | 1.3784 | 0.26734 | 0.17483 | 3.1728 | 0.84824 | -11.2728 | -3.0137 | -5.1 | -4.9084
3.ESCALIER | 0.10945 | 0.017849 | 0.2 | 0.021889 | 16.6 | 1.8168 | 1.9 | 0.74861 | 0.061053 | 0.017483 | 3.1728 | 0.19371 | -11.2728 | -0.68825 | -5.1 | -1.1209 |  |  |  |  | [%]
4.Bureau 4 | 0.24243 | 0.053546 | 0.2 | 0.048486 | 16.6 | 4.0243 | 1.9 | 1.6582 | 0.27988 | 0.052448 | 3.1728 | 0.888 | -11.2728 | -3.155 | -5.1 | -5.1385 |  |  |  | η (Data sheet) | 72.7
5.Bureau5 | 0.15892 | 0.053546 | 0.2 | 0.031783 | 16.6 | 2.638 | 1.9 | 1.087 | 0.17091 | 0.052448 | 3.1728 | 0.54226 | -11.2728 | -1.9266 | -5.1 | -3.1379
6.Bureau 6 | 0.15989 | 0.053546 | 0.2 | 0.031978 | 16.6 | 2.6542 | 1.9 | 1.0937 | 0.17132 | 0.052448 | 3.1728 | 0.54358 | -11.2728 | -1.9313 | -5.1 | -3.1455 |  | Source
7.Bureau 7 | 0.15989 | 0.053546 | 0.2 | 0.031978 | 16.6 | 2.6542 | 1.9 | 1.0937 | 0.17588 | 0.052448 | 3.1728 | 0.55805 | -11.2728 | -1.9827 | -5.1 | -3.2292 |  | Régime hivernale à roue
8.SDR | 0.29368 | 0.24988 | 0.2 | 0.058736 | 16.6 | 4.8751 | 1.9 | 2.0088 | 0.38285 | 0.24476 | 3.1728 | 1.2147 | -11.2728 | -4.3158 | -5.1 | -7.0291 |  |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | pv [Pa] | ps [Pa]
9.Couloir droite | 0.40392 | 0.017849 | 0.2 | 0.080784 | 16.6 | 6.705 | 1.9 | 2.7628 | 0.22081 | 0.017483 | 3.1728 | 0.7006 | -11.2728 | -2.4892 | -5.1 | -4.0541 |  | e | -8 | 1.7172 | -3.8018 | 90 | 0.75116 | 278.9602 | 309.9557
10.Approvisionnement | 0.063851 | 0.017849 | 0.2 | 0.01277 | 16.6 | 1.0599 | 1.9 | 0.43674 | 0.035741 | 0.017483 | 3.1728 | 0.1134 | -11.2728 | -0.4029 | -5.1 | -0.6562 |  | 0 | 14 | 5.4 | 27.7 | 54.6 | 0.81349 | 873.4316 | 1599.6916
11/12/13. Entrée | 0.16058 | 0.017849 | 0.2 | 0.032115 | 16.6 | 2.6655 | 1.9 | 1.0983 | 0.086486 | 0.017483 | 3.1728 | 0.2744 | -11.2728 | -0.97494 | -5.1 | -1.5879 |  | 1 | 14.2 | 5.4 | 27.9 | 54 | 0.81405 | 872.0991 | 1620.5357
14.Distrib | 0.18705 | 0.053546 | 0.2 | 0.037411 | 16.6 | 3.1051 | 1.9 | 1.2795 | 0.37136 | 0.052448 | 3.1728 | 1.1783 | -11.2728 | -4.1863 | -5.1 | -6.8181 |  | 2 | 9.4 | 7.3 | 27.9 | 100 | 0.80045 | 1175.3893 | 1175.3893
15.Secretariat | 0.26475 | 0.10709 | 0.2 | 0.05295 | 16.6 | 4.3949 | 1.9 | 1.8109 | 0.28832 | 0.1049 | 3.1728 | 0.91478 | -11.2728 | -3.2501 | -5.1 | -5.2935 |  | i | 20 | 7.3 | 38.5 | 50 | 0.84 | 1169.0948 | 2338.1896
16.SDR | 0.46406 | 0.46406 | 0.2 | 0.092813 | 16.6 | 7.7035 | 1.9 | 3.1742 | 0.65479 | 0.45455 | 3.1728 | 2.0775 | -11.2728 | -7.3813 | -5.1 | -12.0219 |  | s | 25.7 | 7.3 | 44.5 | 35.6 | 0.857 | 1175.3893 | 3300.4248
17. Salle d'attente | 0.48788 | 0.16064 | 0.2 | 0.097575 | 16.6 | 8.0987 | 1.9 | 3.3371 | 0.38869 | 0.15734 | 3.1728 | 1.2333 | -11.2728 | -4.3817 | -5.1 | -7.1364
18.WC individuelle | 0.041715 | 0.017849 | 0.2 | 0.0083429 | 16.6 | 0.69246 | 1.9 | 0.28533 | 0.037047 | 0.017483 | 3.1728 | 0.11755 | -11.2728 | -0.41763 | -5.1 | -0.68019
19.WC PMR | 0.03854 | 0.017849 | 0.2 | 0.007708 | 16.6 | 0.63976 | 1.9 | 0.26361 | 0.035337 | 0.017483 | 3.1728 | 0.11212 | -11.2728 | -0.39835 | -5.1 | -0.64879 |  | Régime éstival à roue
20.WC femme | 0.15345 | 0.089243 | 0.2 | 0.030691 | 16.6 | 2.5473 | 1.9 | 1.0496 | 0.15555 | 0.087413 | 3.1728 | 0.49353 | -11.2728 | -1.7535 | -5.1 | -2.8559 |  |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | pv [Pa] | ps [Pa]
21.WC homme | 0.10821 | 0.089243 | 0.2 | 0.021642 | 16.6 | 1.7963 | 1.9 | 0.74016 | 0.13118 | 0.087413 | 3.1728 | 0.41622 | -11.2728 | -1.4788 | -5.1 | -2.4085 |  | e | 32 | 15 | 70.5 | 50 | 0.89 | 2375.9105 | 4751.821
22.Trappe | 0.096041 | 0 | 0.2 | 0.019208 | 16.6 | 1.5943 | 1.9 | 0.65692 | 0.040837 | 0 | 3.1728 | 0.12957 | -11.2728 | -0.46035 | -5.1 | -0.74978 |  | 0 | 19.3 | 11.9 | 50.3 | 79.9 | 0.8285 | 1788.9242 | 2238.9539
23.Trémis | 0.030991 | 0 | 0.2 | 0.0061981 | 16.6 | 0.51444 | 1.9 | 0.21198 | 0.013177 | 0 | 3.1728 | 0.04181 | -11.2728 | -0.14855 | -5.1 | -0.24194 |  | 3 | 13.8816 | 9.9 | 39.0272 | 100 | 0.83 | 1587.4624 | 1587.4624
| 4.0946 | 1.7313 |  | 0.81891 |  | 67.9697 |  | 28.0068 | 4.138 | 1.6958 |  | 13.1292 |  | -46.6469 |  | -75.9735 |  | i | 25 | 9.9 | 50.3 | 50 | 0.86 | 1583.0682 | 3166.1365
| 2.3632 | [7 empty] | 2.4422 | [8 empty] | s | 17 | 9.9 | 42.2 | 81.9 | 0.835 | 1587.4624 | 1938.3541
| 11991.1214 | [7 empty] | 12341.9787
TRAVAIIILLE A SAHBE
RECUP A ROUE YA TOUJOURS UNE FUITE DE AIR VISCIE VERS AIR NEUF DONC CA MARCHE APS DANS LES MILIEUX STRICTES COMME PHARMA
Résumé
Ppré [kW] | 0.81891
Ppost [kW] | 67.9697
qm,eau hiver [kgeau/h] | 28.0068
Pfr [kW] | -46.6469
qm,eau été [kgeau/h] | -75.9735
qm hive [m³/h] | 12632.5452
qm été [m³/h] | 12438.8063
,+
1.05
[25 empty] | debit hiver | 3.0757
[25 empty] | debit été | 3.6828
[25 empty] | W | 2.1
[25 empty] | h | 2.1
[25 empty] | A | 2.205
[25 empty] | v hiver | 0.71692 | V HIVER
[25 empty] | v été | 1.6702 | V ÉTÉ
²
FILTRE 2, 2.7M/S DANS LA DEMI ROUE
f
Largeur x hauteur x longueur | 128x096x616
Filtre | G3 et F8
| correction -> | G4 et F7
Note on AB5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Avec une trop grande efficacité, le point 0 se retrouve au dessus du point 1 (hiver), donc test dans l’ordre décroissant de l’efficacité jusqu’à ce que le point 0 se trouve en dessous du pt 1
Note on W7: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : efficacitéé d’une roue d’enthalpie d’après chat gpt
Note on T9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : p.209 a p.210
été
10423 m^3/h
hiver
12877 m^3/h

## Clim récupérateur à plaques
| Régime hivernal | [7 empty] | Régime estival
Local | qm hiver [kgas/s] | qm min [kgas/s] | ∆h01 [kJ/kg] | Ppré [kW] = qm hiver . ∆he1 | ∆hs2[kJ/kg] | Ppost [kW] =qm hiver . ∆hs2 | ∆x12 | qm,eau [kgeau/h] | qm été [kgas/s] | qm min [kgas/s] | ∆hs3 [kJ/kg] | Ppost [kW] =qm été . ∆hs3 | ∆h03 [kJ/kg] | Pfr [kW] = qm hiver . ∆he3 | ∆xe3 [geau/kgas] | qm,eau [kgeau/h]
1.COFFRE FORT | 0.26775 | 0.017849 | 8.4 | 2.2491 | 16.6 | 4.4447 | 5.6 | 5.3978 | 0.16943 | 0.017483 | 3.1728 | 0.53758 | -19.4728 | -3.2993 | -5.1 | -3.1107
2.KITCHENETTE | 0.20152 | 0.17849 | 8.4 | 1.6928 | 16.6 | 3.3452 | 5.6 | 4.0626 | 0.26734 | 0.17483 | 3.1728 | 0.84824 | -19.4728 | -5.2059 | -5.1 | -4.9084
3.ESCALIER | 0.10945 | 0.017849 | 8.4 | 0.91935 | 16.6 | 1.8168 | 5.6 | 2.2064 | 0.061053 | 0.017483 | 3.1728 | 0.19371 | -19.4728 | -1.1889 | -5.1 | -1.1209
4.Bureau 4 | 0.24243 | 0.053546 | 8.4 | 2.0364 | 16.6 | 4.0243 | 5.6 | 4.8874 | 0.27988 | 0.052448 | 3.1728 | 0.888 | -19.4728 | -5.45 | -5.1 | -5.1385
5.Bureau5 | 0.15892 | 0.053546 | 8.4 | 1.3349 | 16.6 | 2.638 | 5.6 | 3.2038 | 0.17091 | 0.052448 | 3.1728 | 0.54226 | -19.4728 | -3.3281 | -5.1 | -3.1379 | [9 empty] | Modèle
6.Bureau 6 | 0.15989 | 0.053546 | 8.4 | 1.3431 | 16.6 | 2.6542 | 5.6 | 3.2234 | 0.17132 | 0.052448 | 3.1728 | 0.54358 | -19.4728 | -3.3361 | -5.1 | -3.1455 | Source | [9 empty] | [%]
7.Bureau 7 | 0.15989 | 0.053546 | 8.4 | 1.3431 | 16.6 | 2.6542 | 5.6 | 3.2234 | 0.17588 | 0.052448 | 3.1728 | 0.55805 | -19.4728 | -3.4249 | -5.1 | -3.2292 | Régime hivernale à plaques | [8 empty] | η (Data sheet)
8.SDR | 0.29368 | 0.24988 | 8.4 | 2.4669 | 16.6 | 4.8751 | 5.6 | 5.9206 | 0.38285 | 0.24476 | 3.1728 | 1.2147 | -19.4728 | -7.4552 | -5.1 | -7.0291 |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | pv [Pa] | ps [Pa]
9.Couloir droite | 0.40392 | 0.017849 | 8.4 | 3.3929 | 16.6 | 6.705 | 5.6 | 8.143 | 0.22081 | 0.017483 | 3.1728 | 0.7006 | -19.4728 | -4.2998 | -5.1 | -4.0541 | e | -8 | 1.7 | -3.8445 | 90 | 0.75116 | 278.9602 | 309.9557
10.Approvisionnement | 0.063851 | 0.017849 | 8.4 | 0.53635 | 16.6 | 1.0599 | 5.6 | 1.2872 | 0.035741 | 0.017483 | 3.1728 | 0.1134 | -19.4728 | -0.69597 | -5.1 | -0.6562 | 0 | 15 | 1.7 | 19.5 | 16.3 | 0.81632 | 278.1284 | 1706.309
11/12/13. Entrée | 0.16058 | 0.017849 | 8.4 | 1.3488 | 16.6 | 2.6655 | 5.6 | 3.2372 | 0.086486 | 0.017483 | 3.1728 | 0.2744 | -19.4728 | -1.6841 | -5.1 | -1.5879 | 1 | 23.5 | 1.7 | 27.9 | 9.5419 | 0.8404 | 276.1785 | 2894.373
14.Distrib | 0.18705 | 0.053546 | 8.4 | 1.5713 | 16.6 | 3.1051 | 5.6 | 3.771 | 0.37136 | 0.052448 | 3.1728 | 1.1783 | -19.4728 | -7.2314 | -5.1 | -6.8181 | 2 | 9.4 | 7.3 | 27.9 | 100 | 0.80045 | 1175.3893 | 1175.3893
15.Secretariat | 0.26475 | 0.10709 | 8.4 | 2.2239 | 16.6 | 4.3949 | 5.6 | 5.3374 | 0.28832 | 0.1049 | 3.1728 | 0.91478 | -19.4728 | -5.6143 | -5.1 | -5.2935 | i | 20 | 7.3 | 38.5 | 50 | 0.84 | 1169.0948 | 2338.1896 | 890.1347 | 2028.2339
16.SDR | 0.46406 | 0.46406 | 8.4 | 3.8981 | 16.6 | 7.7035 | 5.6 | 9.3555 | 0.65479 | 0.45455 | 3.1728 | 2.0775 | -19.4728 | -12.7506 | -5.1 | -12.0219 | s | 25.6695 | 7.3 | 44.5 | 35.6 | 0.84654 | 1175.3893 | 3294.4652
17. Salle d'attente | 0.48788 | 0.16064 | 8.4 | 4.0982 | 16.6 | 8.0987 | 5.6 | 9.8356 | 0.38869 | 0.15734 | 3.1728 | 1.2333 | -19.4728 | -7.569 | -5.1 | -7.1364
18.WC individuelle | 0.041715 | 0.017849 | 8.4 | 0.3504 | 16.6 | 0.69246 | 5.6 | 0.84097 | 0.037047 | 0.017483 | 3.1728 | 0.11755 | -19.4728 | -0.72142 | -5.1 | -0.68019
19.WC PMR | 0.03854 | 0.017849 | 8.4 | 0.32373 | 16.6 | 0.63976 | 5.6 | 0.77696 | 0.035337 | 0.017483 | 3.1728 | 0.11212 | -19.4728 | -0.68812 | -5.1 | -0.64879 | Régime estival à plaques
20.WC femme | 0.15345 | 0.089243 | 8.4 | 1.289 | 16.6 | 2.5473 | 5.6 | 3.0936 | 0.15555 | 0.087413 | 3.1728 | 0.49353 | -19.4728 | -3.029 | -5.1 | -2.8559 |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | pv [Pa] | ps [Pa]
21.WC homme | 0.10821 | 0.089243 | 8.4 | 0.90897 | 16.6 | 1.7963 | 5.6 | 2.1815 | 0.13118 | 0.087413 | 3.1728 | 0.41622 | -19.4728 | -2.5545 | -5.1 | -2.4085 | e | 32 | 15 | 70.5 | 50 | 0.86448 | 2375.9105 | 4751.821
22.Trappe | 0.096041 | 0 | 8.4 | 0.80674 | 16.6 | 1.5943 | 5.6 | 1.9362 | 0.040837 | 0 | 3.1728 | 0.12957 | -19.4728 | -0.79522 | -5.1 | -0.74978 | 0 | 20.6 | 15 | 58.5 | 97.1 | 0.83218 | 2355.9291 | 2426.2915
23.Trémis | 0.030991 | 0 | 8.4 | 0.26032 | 16.6 | 0.51444 | 5.6 | 0.62477 | 0.013177 | 0 | 3.1728 | 0.04181 | -19.4728 | -0.2566 | -5.1 | -0.24194 | 3 | 13.8816 | 9.9 | 39.0272 | 100 | 0.83 | 1587.4624 | 1587.4624
| 4.0946 | 1.7313 |  | 34.3943 |  | 67.9697 |  | 82.5464 | 4.138 | 1.6958 |  | 13.1292 |  | -80.5785 |  | -75.9735 | i | 25 | 9.9 | 50.3 | 50 | 0.86 | 1583.0682 | 3166.1365
| 12032.8805 | [7 empty] | 12396.8413 | [7 empty] | s | 17 | 9.9 | 42.2 | 81.9 | 0.835 | 1587.4624 | 1938.3541
débit recyclé
Résumé
Ppré [kW] | 34.3943
Ppost [kW] | 67.9697
qm,eau hiver [kgeau/h] | 82.5464
Pfr [kW] | -80.5785
qm,eau été [kgeau/h] | -75.9735
qm hiver [m³/h] | 12032.8805 |  |  |  | EXAM | RECUPERATEUR A PLAQUE CEST flux CROISE DONC IL RENTRE EN HAUT ET RESSORT EN BAS
qm été [m³/h] | 12396.8413
RECUP A ROUE CA RENTRE EN BAS CA SORT EN BAS CAR PAS CROISE CEST PARALLELES
CEST SANS RECYCLAGE CAR CEST SOIT LUN SOIT LAUTRE
A PART DANS DES CAS RARES OU YA DES GROSSES RELANCES ZEHMA ON TOURNE 1 A 2 FOIS PAR SEMAINE
[10 empty] | debit hiver | 3.0757
[10 empty] | debit été | 3.6828
[10 empty] | L | 2.38 | 1.19
[10 empty] | h | 2.38
[10 empty] | A | 2.8322
[10 empty] | v hiver | 0.92084 | PLUS PETIT QUE 2,7 DONC CA VA ETRE FILTRE PAR LES FILTRES OK
[10 empty] | v été | 1.3003
DONC POUR DIMENSIONNER LA CTA ON SE BASE SUR UNE LONGUEUR D'UNE CTA BUILT IN DONC ON IMAGINE NOTRE CTA AVEC UNE LONGUEUR TOTALE DE 3880MM ET UNE SECTION DE 2380X2380
BUILT IN CA VEUT DIRE YA UN ECHANGEUR DEDANS LES BATTERIES ET TT ET TT
CA RENTRE DANS NOTRE LOCAL TECHNIQUE CAR ON A LA PLACE 7,8Mx5,9M
14658.5445
Largeur x hauteur x longueur | 128x096x680
Filtre | G3 et F8
| correction -> | G4 et F7
Note on T9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : p.2016 a p.208
Note on AD10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : demander au prof
été
10423 m^3/h
hiver
12877 m^3/h

## Ventilo convecteur
CONSTRUCTEUR
|  |  | Thiver [C°] | 20 |  | 20
|  |  | Tété [C°] | 25 |  | 27 |  | -17.5
|  |  | Eau chaude [C°] | 70 | 50 | 60
|  |  | Eau froide [C°] | 7 | 12 | 9.5 |  |  | -15.5
|  | Regime constructeur |  | 65 | 55 | 60 |  |  | 35
|  |  |  | 7 | 12 |  |  |  | 0.00029016 | [10 empty] | 1.3 | 2.7465 | 1.1103
[20 empty] | 1.8 | 3.8029 | 1.5373
| Local | Pulsé ? | Q- [kW] | Q+ [kW] | Pcalorifique [W] | Pcalorifique corrigé [W] | P frigorifique [W] | Pfrigorifique corrigé [W] | Ventilo - Convecteur | Nombre ventilo | Régime hivernale sans recyclage | [8 empty] | 2.3 | 5.2818 | 1.9643
| 1.COFFRE FORT | NON | 1.518 | 1.3554 | / | / | / | / |  |  |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | pv [Pa] | ps [Pa] |  | 2.5 | 4.8592 | 2.1351
| 2.KITCHENETTE | OUI | 1.1425 | 2.1387 | 3600 | 3600 | 3000 | 2562.1408 | HyFlex-Geko Size 2, GS2MM.UWWH1.% | 2 | e | -8 | 1.72 | -3.84 | 90 | 0.75116 | 278.9602 | 309.9557 |  | 3.5 | 7.3945 | 2.9892
| 3.ESCALIER | NON | 0.6205 | 0.48843 | / | / | / | / |  |  | s | 20 | 1.72 | 24.4 | 11.8 | 0.83048 | 279.4186 | 2338.1896 |  | 4.9 | 10.3523 | 4.1848
| 4.Bureau 4 | OUI | 1.3744 | 2.239 | 3600 | 3600 | 3000 | 2562.1408 | HyFlex-Geko Size 2, GS2MM.UWWH1.% | 2 | [9 empty] | 5.6 | 11.8312 | 4.7827
| 5.Bureau5 | OUI | 0.90097 | 1.3673 | 3500 | 3500 | 2000 | 1708.0939 | Cassette-Geko Single, GCB1.UWW.SE5 | 1 | [9 empty] | 7.3 | 15.4228 | 6.2345
| 6.Bureau 6 | OUI | 0.9065 | 1.3706 | 3500 | 3500 | 2000 | 1708.0939 | Cassette-Geko Single, GCB1.UWW.SE6 | 1 | Régime éstival sans recyclage | [8 empty] | 9.9 | 20.9159 | 8.4551
| 7.Bureau 7 | OUI | 0.9065 | 1.4071 | 7000 | 7000 | 2000 | 1708.0939 | Cassette-Geko Single, GCB1.UWW.SE7 | 2 |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | pv [Pa] | ps [Pa] |  |  | 0
| 8.SDR | OUI | 1.665 | 3.0628 | 7000 | 7000 | 4000 | 3416.1878 | Cassette-Geko Single, GCB1.UWW.SE8 | 2 | e | 32 | 15 | 70.5 | 50 | 0.89 | 2375.9105 | 4751.821 |  |  | 0
| 9.Couloir droite | OUI | 2.29 | 1.7665 | 3600 | 3600 | 3000 | 2562.1408 | HyFlex-Geko Size 2, GS2MM.UWWH1.% | 2 | s1 | 25 | 20.1 | 76.3 | 100 | 0.872 | 3171.8307 | 3166.1365
| 10.Approvisionnement | NON | 0.362 | 0.28592 | / | / | / | /
| 11/12/13. Entrée | OUI | 0.91038 | 0.69188 | 1800 | 1800 | 1500 | 1281.0704 | HyFlex-Geko Size 2, GS2MM.UWWH1.% | 1 |  | Résumé
| 14.Distrib | OUI | 1.0605 | 2.9709 | 1800 | 1800 | 3900 | 3330.7831 | Cassette-Geko Big Single, GCB1.UWW.SE5 | 1 |  | Pchauffe[kW] | 48.8924
| 15.Secretariat | OUI | 1.501 | 2.3065 | 2800 | 2800 | 3000 | 2562.1408 | HyFlex-Geko Size 2, GS2MM.UWWH1.% | 2 |  | Pfr[kW] | 9.8357
| 16.SDR | OUI | 2.631 | 5.2383 | 11200 | 11200 | 6600 | 5636.7098 | Cassette-Geko Big Single, GCB1.UWW.SE5 | 2
| 17. Salle d'attente | OUI | 2.766 | 3.1095 | 7000 | 7000 | 4000 | 3416.1878 | Cassette-Geko Single, GCB1.UWW.SE7 | 2
puissance trop faible donc rechauffe par les autres pieces | 18.WC individuelle | NON | 0.2365 | 0.29638 | / | / | / | /
| 19.WC PMR | NON | 0.2185 | 0.2827 | / | / | / | / |  |  | PUISSANCE ACOUSTIQUE MAX 47 DECIBEL MAX
| 20.WC femme | OUI | 0.87 | 1.2444 | 1800 | 1800 | 1500 | 1281.0704 | HyFlex-Geko Size 2, GS2MM.UWWH1. | 1 | DONC SI ON VEUT PRENDRE 2 VENTILO FAUT 44 DB MAX
| 21.WC homme | OUI | 0.6135 | 1.0495 | 1800 | 1800 | 1500 | 1281.0704 | HyFlex-Geko Size 2, GS2MM.UWWH1. | 1
| 22.Trappe | NON | 0.5445 | 0.3267 | / | / | / | / |  |  | ON DOIT CHOISIR DES CASSETTE CAR Y A VENTILO AVEC BATTERIE CHAUDE ET FROIDE | [7 empty] | DEBIT D AIR WC CEST 50M3/H PAR SANITAIRE
| 23.Trémis | NON | 0.1757 | 0.10542 | / | / | / | /
| Largeur x hauteur x longueur | 096x052x440
| Filtre | G3 et F8
|  | correction -> | G4 et F7
Résumé
|  | Pchauffe[kW] | 48.8924
|  | Pfr[kW] | 9.8357
Note on J9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Page 5 : Code de type - Appareil de base
Note on N10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 11
Note on O10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 11
Note on P10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 15
Note on Q10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 11
Note on R10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 7
Note on S10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 11
Note on T10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Slide 10
5022 m^3/h

## Récap
Climatisation
| Tout air neuf | Avec recyclage | Récupérateur à plaques | Récupérateur à roue
Ppré [kW] |  | #REF! | 34.3943 | 0.81891
Ppost [kW] |  | 67.9697 | 67.9697 | 67.9697
Pfr [kW] | -130.2344 | -100.4408 | -80.5785 | -46.6469
qm,eau hiver [kgeau/h] | 4.0946 | #REF! | 82.5464 | 28.0068
qm,eau été [kgeau/h] | #REF! | 52.7397 | -75.9735 | -75.9735
qm pulsé[kgas/s] | #REF! | #REF! | 4.0946 | 4.0946

## Climatisation brouillon (hidden)
[W/m²]
Apports | 30 |  | cas d'une climatisation
Déperditions | 50
A
SDR 14 |  |  | Régime hivernale sans recyclage
Aire au sol | 52.735 | [m²] |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | pv [Pa] | ps [Pa]
Apports internes | 2587.59 | [W] | e | -8 | 1.7172 | -3.8018 | 90 | 0.75116 | 278.9602 | 309.9557
Apports totaux | 4169.64 | [W] | 1 | 23.0469 | 1.7172 | 27.6234 | 9.9048 | 0.83912 | 278.9602 | 2816.4131
Déperditions totales | 2636.75 | [W] | 3 | 9.2528 | 7.2605 | 27.6234 | 100 | 0.80004 | 1169.0948 | 1169.0948
Ecart de soufflage hiver | 5.6148 | [°C] | i | 20 | 7.2605 | 38.612 | 50 | 0.83048 | 1169.0948 | 2338.1896
qm hivernal | 0.46961 | [kg/s] | s | 25.6148 | 7.2605 | 44.3529 | 35.6017 | 0.84639 | 1169.0948 | 3283.8203
Taux ren. air par pers. | 54 | [m3/h]
Nombre de personnes | 26 | [-] | Ppost | 7.8563 | [kW]
Ecart de soufflage été | 8.879 | [°C] | qm,eau | 9.3714 | [kg/s]
qm estival | 0.46173 | [kg/s] | Ppré | 14.7575 | [kW]
Régime éstival sans recyclage
|  |  |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | pv [Pa] | ps [Pa]
|  |  | e | 32 | 21.4015 | 87.0957 | 50 | 0.86448 | 3370.3772 | 6740.7545
|  |  | 3 | 13.8389 | 9.8722 | 38.9129 | 100 | 0.81303 | 1583.0682 | 1583.0682
|  |  | i | 25 | 9.8722 | 50.3788 | 50 | 0.84465 | 1583.0682 | 3166.1365
|  |  | s | 16.121 | 9.8722 | 41.2573 | 86.3567 | 0.81949 | 1583.0682 | 1833.1734
|  |  | Ppost | 1.0825 | [kW]
|  |  | Pfr | -22.2475 | [kg/s]
|  |  | qm,eau | -19.1644 | [kW]
B
Régime hivernale avec recyclage
|  |  |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | ρ [kgah/m³]
|  |  | e | -8 |  |  | 90
1
2
3
|  |  | s | 32 |  |  | 50
Régime estivale avec recyclage
|  |  |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | ρ [kgah/m³]
|  |  | e | 32 |  |  | 50
1
3
|  |  | s | 33 |  |  | 50
C
Régime hivernale avec récupérateur a roue
|  |  |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | ρ [kgah/m³]
|  |  | e | -8 |  |  | 90
1
2
3
|  |  | s |  |  |  | 50
Régime estivale avec récupérateur a roue
|  |  |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | ρ [kgah/m³]
|  |  | e | 32 |  |  | 50
1
2
3
|  |  | s | 33 |  |  | 50
C'
Régime hivernale avec récupérateur a plaque
|  |  |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | ρ [kgah/m³]
|  |  | e | -8 |  |  | 90
1
2
|  |  | s | 32 |  |  | 50
3
Régime estivale avec récupérateur a plaque
|  |  |  | T [°C] | x [geau/kgas] | h [kJ/kgas] | HR [%] | v [m³/kgas] | ρ [kgah/m³]
|  |  | e | 32 |  |  | 50
1
2
3
|  |  | s | 33 |  |  | 50