## Données
Local |  | Surface [m²] | Hauteur [m] | Volume [m³] | Faux plafond Utile [cm] | Qi m³/h été | Qi m³/h HIVER | D été | D norma été | L NORMA ÉTÉ ( rectangle)
1.COFFRE FORT |  | 30.36 | 3.6 | 109.296 | 0 | 550 | 550 | 0.22052 | DN250 | X
2.KITCHENETTE |  | 22.85 | 3.6 | 82.26 | 45 | 365 | 365 | 0.17965 | 0
3.ESCALIER |  | 12.41 | 3.6 | 44.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.Bureau 4 |  | 27.4889 | 3.6 | 98.96 | 45 | 880 | 440 | 0.27894 | DN315
5.Bureau5 |  | 18.0194 | 3.6 | 64.87 | 45 | 575 | 290 | 0.22548 | DN250
6.Bureau 6 |  | 18.13 | 3.6 | 65.268 | 45 | 580 | 290 | 0.22646 | DN250
7.Bureau 7 |  | 18.13 | 3.6 | 65.268 | 45 | 580 | 290 | 0.22646 | DN250
8.SDR |  | 33.3 | 3.6 | 119.88 | 0 | 965 | 535 | 0.2921 | DN315 | X
9.Couloir droite |  | 45.8 | 3.6 | 164.88 | 45 | 1375 | 640 | 0.34868 | DN400
10.Approvisionnement |  | 7.24 | 3.6 | 26.064 | 45 | 54 | 54 | 0.069099 | DN80
11/12/13. Entrée |  | 18.2075 | 3.6 | 65.547 | 0 | 545 | 545 | 0.21952 | DN250
14.Distrib |  | 21.21 | 3.6 | 76.356 | 45 | 160 | 295 | 0.11894 | DN125
15.Secretariat |  | 30.02 | 3.6 | 108.072 | 0 | 960 | 480 | 0.29135 | DN315 | X
16.SDR |  | 52.62 | 3.6 | 189.432 | 45 | 1580 | 840 | 0.37377 | DN400
17. Salle d'attente |  | 55.32 | 3.6 | 199.152 | 45 | 1770 | 885 | 0.3956 | DN400
18.WC individuelle |  | 4.73 | 3.6 | 17.028 | 85 | 50 | 50 | 0.06649 | DN80
19.WC PMR |  | 4.37 | 3.6 | 15.732 | 85 | 100 | 100 | 0.094032 | DN100
20.WC femme |  | 17.4 | 3.6 | 62.64 | 85 | 50 | 50 | 0.06649 | DN80
21.WC homme |  | 12.27 | 3.6 | 44.172 | 85 | 50 | 50 | 0.06649 | DN80
22.Trappe |  | 10.89 | 3.6 | 39.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.Trémis |  | 3.514 | 3.6 | 12.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 464.2798 |  | 1671.4074 |  | 11189 | 6749 | FAIRE LES VRAI DIAMETRES ET DIMENSIONS DANS LA FEUILLE pdc
zone de d'occupation |  | 38.16 | 1.25 | 47.7
| Qmax |  | D m |  | D normalisée avec Patm/m=1
LOCAL TECH | 11189 | VMAX=7 | 0.75188 | 1000x500
FAIRE RECTANGLE
| pour les autres pieces | VMAX=4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 365.6 | 365.6
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 879.6444 | 439.8222
[6 empty] | 576.6222 | 288.3111
[6 empty] | 580.16 | 290.08
[6 empty] | 580.16 | 290.08
[6 empty] | 965.7 | 532.8
[6 empty] | 1374 | 641.2
[6 empty] | 546.225 | 254.905
[6 empty] | 636.3 | 296.94
[6 empty] | 960.64 | 480.32
[6 empty] | 1578.6 | 841.92
[6 empty] | 1770.24 | 885.12
[6 empty] | 50 | 50
[6 empty] | 100 | 100
[6 empty] | 50 | 50
[6 empty] | 50 | 50
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Bouche de pulsion
[5 empty] | grosse entree | 300
[5 empty] | ptite entrée | 123.1125
RECTANGLE LA HAUTEUR DEPASSE PAS 3X LA LARGEUR SINON BRUIT DE SIFFLET
en gainage en metre carre et c'est la surface totale de la gainee et pas juste la surface de passage -> (H+L)*2*L pour surface de gaine
POUR circulaire on parle de metre nair ou lineair pas en m²
54
115
545

## Bouche GP-GE
GP | [9 empty] | VL doit etre plus petit que 0,4 |  |  | ∆TL doit etre plus petit que -1 degre
[5 empty] | LWNR=35 max |  | ∆Tz | -6 |  | VH doit etre plus petit que 0,2
| H1=3,6 - 1,8 - faux plafond |  |  |  | LWNR=LWNC+1
[6 empty] | X=L - H1 | on a pas de A mais = à B
Local | Qi m³/h été | H1 | Nom de la bouche | Perte de charge | LWNC [dB (A)] | X [m] | A [m] | B [m] | ∆Tl/∆Tz | VL [m/s] | VH [m/s] | ∆TL [°C]
1.COFFRE FORT | 550 | 1.8 | VDW-Q-600x24-H | 21 | 0 | 1.2 | / | / | 0.058 | 0.35 | / | -0.348
2.KITCHENETTE | 365 | 1.25 | VDW-Q-500x24-H | 20 | 26 | 1.25 | / | / | 0.047 | 0.34 | / | -0.282
3.ESCALIER | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
4.Bureau 4 | 880 | 1.25 | VDW-Q- 825x72-H | 12.5 | 21 | 2.75 | / | / | 0.048 | 0.34 | / | -0.288
5.Bureau5 | 575 | 1.25 | VDW-Q-600x24-H | 19 | 28 | 1.75 | / | / | 0.058 | 0.36 | / | -0.348
6.Bureau 6 | 580 | 1.25 | VDW-Q-600x24-H | 20 | 29 | 1.75 | / | / | 0.058 | 0.36 | / | -0.348
7.Bureau 7 | 580 | 1.25 | VDW-Q-600x24-H | 20 | 29 | 1.75 | / | / | 0.058 | 0.36 | / | -0.348
8.SDR | 965 | 1.8 | VDW-Q- 825x72-H | 16 | 25 | 2.7 | / | / | 0.046 | 0.34 | / | -0.276
9.Couloir droite | 1375 | 1.25 | 2x VDW-Q- 625x54-H | 38 | 29 | 1.25 | / | 3 | 0.15 | 0.25 | 0.16 | -0.9
10.Approvisionnement | 54 | 1.25 | VDW-Q- 300x8-H | 6 |  | 1.25 | / | / | 0.02 | 0.14 | / | -0.12
11. Entrée droite | 125 | 1.8 | VDW-Q-300x8-H | 12.5 | 13 | 0.2 | / | / | 0.035 | 0.25 | / | -0.21
12. Entrée princ | 300 | 1.8 | VDW-Q-400x16-H | 22.5 | 25 | 0.7 | / | / | 0.037 | 0.34 | / | -0.222
13. Entrée gauche | 125 | 1.8 | VDW-Q-300x8-H | 12.5 | 13 | 0.2 | / | / | 0.035 | 0.25 | / | -0.21
14.Distrib | 160 | 1.25 | VDW-Q- 300x8-H | 21 | 19 | 0.75 | / | / | 0.044 | 0.31 | / | -0.264
15.Secretariat | 960 | 1.8 | VDW-Q- 825x72-H | 12.5 | 13 | 2 | / | / | 0.05 | 0.38 | / | -0.3 | pas besoin de respecter X et B dans les couloirs ou salle d'attente
16.SDR | 1580 | 1.25 | 2x VDW-Q- 625x54-H | 48 | 33 | 1.75 | / | 4 | 0.125 | 0.3 | 0.15 | -0.75
17. Salle d'attente | 1770 | 1.25 | 2x VDW-Q- 625x54-H | 64 | 34 | 1.75 | / | 4 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | -0.96
18.WC individuelle | 50 | 0.95 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
19.WC PMR | 100 | 0.95 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
20.WC femme | 50 | 0.95 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
21.WC homme | 50 | 0.95 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
22.Trappe | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
23.Trémis | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
365.5
ENTREE | DANS LES PTITES PIECES JE METS DES PETITES BOUCHE MAIS DANS L4ENTRREE PRINCIPALE JE METS DES GROISSES BOUCHES CAR TROP DE PERTE DE CHARGE A 300M3/H DONC J4AI PRIS LA TAILLE SUIVANTE DE BOUCHE
JE METS DES PETITES BOUCHES DANS LES PTITES PIECES POUR BLOQUER LE FROID/ CHAUD DES FENETRES
GE | [8 empty] | GE SANITAIRE
Local | Qi m³/h été | H1 | Nom de la bouche | Perte de charge | LWNC [dB (A)] |  |  |  | Local |  | Qi m³/h été | H1 | Nom de la bouche | Perte de charge | LWNC [dB (A)]
1.COFFRE FORT | 550 | 1.8 | VDW-Q-600x24-H | 7 | 15 |  |  |  | 18.WC individuelle |  | 50 | 0.95 | TLH-100 | 12.5 | 10
2.KITCHENETTE | 365 | 1.25 | VDW-Q-500x24-H | 6.5 | <25 |  |  |  | 19.WC PMR |  | 100 | 0.95 | TLH-125 | 12.5 | 16
3.ESCALIER | 0 | / | / | / | / |  |  |  | 20.WC femme |  | 50 | 0.95 | TLH-100 | 12.5 | 10
4.Bureau 4 | 880 | 1.25 | VDW-Q- 825x72-H | 4.25 | <25 |  |  |  | 21.WC homme |  | 50 | 0.95 | TLH-100 | 12.5 | 10
5.Bureau5 | 575 | 1.25 | VDW-Q-600x24-H | 7.75 | 16
6.Bureau 6 | 580 | 1.25 | VDW-Q-600x24-H | 7.8 | 16 |  |  |  | https://www.trox.be/bouches-circulaires/tlh-e1a320b39a2de552
7.Bureau 7 | 580 | 1.25 | VDW-Q-600x24-H | 7.8 | 16
8.SDR | 965 | 1.8 | VDW-Q- 825x72-H | 5.5 | <20
9.Couloir droite | 1375 | 1.25 | 2x VDW-Q- 625x54-H | 25 | 24
10.Approvisionnement | 54 | 1.25 | VDW-Q- 300x8-H | 7 | <15
11. Entrée | 125 | 1.8 | VDW-Q-300x8-H | 10 | <15
12. Entrée princ | 300 | 1.8 | VDW-Q-400x16-H | 9 | <15
13. Entrée | 125 | 1.8 | VDW-Q-300x8-H | 10 | <15
14.Distrib | 160 | 1.25 | VDW-Q- 300x8-H | 12.5 | <15
15.Secretariat | 960 | 1.8 | VDW-Q- 825x72-H | 5 | <20
16.SDR | 1580 | 1.25 | 2x VDW-Q- 625x54-H | 12 | <20
17. Salle d'attente | 1770 | 1.25 | 2x VDW-Q- 625x54-H | 14 | <20
22.Trappe | 0 | / | / | / | /
23.Trémis | 0 | / | / | / | /
pas besosin de respecter X faut juste faire une selection rapide et pour sanitaire aller sur trox pour des bouches rondes

## PDC répartie-Dimension gaine
faux plafond est egale a 45 cm donc l doit etre egale a 22,5 max ou du moins prcq ya GP et GE qui peuvent se croiser donc ca fera 22,5*2
Vitesse [m/s]
| Local tech. | 7
| Local occup. | 4
Charges réparties | GP
| Tronçon | Pièce | L tronçon [m] | Débit [m3/h] | Section [mm2] | Cercle/rectangle | D [mm] | Pertes de charge [Pa/m] | Pertes réparties [Pa] | Dimension normalisée [mm] | Section réel [mm2] | Vitesse réel [m/s]
| W-X | 1.COFFRE FORT | 2.42 | 550 | 38194.4444 | cercle | 220.5236 | 0.54 | 1.3068 | DN250 | 49087.3852 | 3.1124
| W-Z | 2.KITCHENETTE | 3.025 | 365 | 25347.2222 | rectangle |  | 1 | 3.025 | 150x200 | 30000 | 3.3796
| R-T | 4.Bureau 4 | 1.525 | 880 | 61111.1111 | rectangle |  | 0.48 | 0.732 | 200x400 | 80000 | 3.0556
| T-T'' | 4.Bureau 4 | 4 | 880 | 61111.1111 | rectangle |  | 0.48 | 1.92 | 200x400 | 80000 | 3.0556
| O-Q | 5.Bureau5 | 4.4375 | 575 | 39930.5556 | rectangle |  | 0.44 | 1.9525 | 200x300 | 60000 | 2.662
| C-D | 6.Bureau 6 | 4.4375 | 580 | 40277.7778 | rectangle |  | 0.44 | 1.9525 | 200x300 | 60000 | 2.6852
| E-G | 7.Bureau 7 | 4.4375 | 580 | 40277.7778 | rectangle |  | 0.44 | 1.9525 | 200x300 | 60000 | 2.6852
| M-N | 8.SDR | 3.4875 | 965 | 67013.8889 | cercle | 292.104 | 0.48 | 1.674 | DN315 | 77931.1328 | 3.4396
| L-M | 8.SDR | 1.47 | 965 | 67013.8889 | cercle | 292.104 | 0.48 | 0.7056 | DN315 | 77931.1328 | 3.4396
| R-W | 9.Couloir droite | 5.7625 | 915 | 63541.6667 | rectangle |  | 0.25 | 1.4406 | 200x600 | 120000 | 2.1181
| P-O | 9.Couloir droite | 1.375 | 2370 | 164583.3333 | rectangle |  | 0.42 | 0.5775 | 300x600 | 180000 | 3.6574
| P-U | 9.Couloir droite | 0.1875 | 687.5 | 47743.0556 | rectangle |  | 0.9 | 0.16875 | 200x250 | 50000 | 3.8194
| R-O | 9.Couloir droite | 1.375 | 1795 | 124652.7778 | rectangle |  | 0.5 | 0.6875 | 250x500 | 125000 | 3.9889
| P-C | 9.Couloir droite | 5.6 | 3057.5 | 212326.3889 | rectangle |  | 0.35 | 1.96 | 300x800 | 240000 | 3.5388
| C-B | 9.Couloir droite | 0.75 | 3637.5 | 252604.1667 | rectangle |  | 0.28 | 0.21 | 300x1000 | 300000 | 3.3681
| H-B | 9.Couloir droite | 2.325 | 3637.5 | 252604.1667 | rectangle |  | 0.28 | 0.651 | 300x1000 | 300000 | 3.3681
| H-F | 9.Couloir droite | 2.25 | 2286.5 | 158784.7222 | rectangle |  | 0.28 | 0.63 | 200x800 | 160000 | 3.9696
| F-V | 9.Couloir droite | 1.5 | 2286.5 | 158784.7222 | rectangle |  | 0.28 | 0.42 | 200x800 | 160000 | 3.9696
| S-V | 9.Couloir droite | 0.1875 | 687.5 | 47743.0556 | rectangle |  | 0.9 | 0.16875 | 200x250 | 50000 | 3.8194
| V-E | 9.Couloir droite | 1.5 | 1599 | 111041.6667 | rectangle |  | 0.3 | 0.45 | 200x800 | 160000 | 2.776
| E-I | 9.Couloir droite | 0.9 | 1019 | 70763.8889 | rectangle |  | 0.36 | 0.324 | 200x600 | 120000 | 2.3588
| I-L | 9.Couloir droite | 0.975 | 965 | 67013.8889 | rectangle |  | 0.55 | 0.53625 | 200x400 | 80000 | 3.3507
| I-K | 10.Approvisionnement | 2.6875 | 54 | 3750 | rectangle |  | 0.14 | 0.37625 | 100x200 | 20000 | 0.75
| W'-X' | 11. Entrée droite | 0.9 | 125 | 8680.5556 | cercle | 105.1305 | 0.9 | 0.81 | DN125 | 12271.8463 | 2.8294
| V'-W' | 11. Entrée droite | 0.2 | 125 | 8680.5556 | cercle | 105.1305 | 0.9 | 0.18 | DN125 | 12271.8463 | 2.8294
| T'-U' | 12. Entrée principale | 0.2 | 300 | 20833.3333 | cercle | 162.8675 | 0.54 | 0.108 | DN200 | 31415.9265 | 2.6526
| T'-V' | 12. Entrée principale | 3.7 | 125 | 8680.5556 | cercle | 105.1305 | 0.9 | 3.33 | DN125 | 12271.8463 | 2.8294
| S'-T' | 12. Entrée principale | 0.7 | 425 | 29513.8889 | cercle | 193.8511 | 1 | 0.7 | DN200 | 31415.9265 | 3.7578
| Q'-R' | 13. Entrée gauche | 0.92 | 125 | 8680.5556 | cercle | 105.1305 | 0.9 | 0.828 | DN125 | 12271.8463 | 2.8294
| P'-Q' | 13. Entrée gauche | 0.2 | 550 | 38194.4444 | cercle | 220.5236 | 0.55 | 0.11 | DN250 | 49087.3852 | 3.1124
| Q'-S' | 13. Entrée gauche | 1.125 | 425 | 29513.8889 | cercle | 193.8511 | 1 | 1.125 | DN200 | 31415.9265 | 3.7578
| H'-J' | 14.Distrib | 1.975 | 160 | 11111.1111 | rectangle |  | 0.6 | 1.185 | 100x200 | 20000 | 2.2222
| K'-L' | 15. Sécretariat | 2 | 1510 | 104861.1111 | cercle | 365.3947 | 0.31 | 0.62 | DN400 | 125663.7061 | 3.3378
| L'-M' | 15. Sécretariat | 2.7 | 960 | 66666.6667 | cercle | 291.3462 | 0.48 | 1.296 | DN315 | 77931.1328 | 3.4218
| L'-O' | 15. Sécretariat | 0.99 | 550 | 38194.4444 | cercle | 220.5236 | 0.55 | 0.5445 | DN250 | 49087.3852 | 3.1124
| O'-P' | 15. Sécretariat | 1.2 | 550 | 38194.4444 | cercle | 220.5236 | 0.55 | 0.66 | DN250 | 49087.3852 | 3.1124
| F'-G' | 16.SDR | 4.4 | 790 | 54861.1111 | rectangle |  | 0.68 | 2.992 | 250x250 | 62500 | 3.5111
| Y'-Z' | 16.SDR | 4.4 | 790 | 54861.1111 | rectangle |  | 0.68 | 2.992 | 250x250 | 62500 | 3.5111
| N'-B' | 17. Salle d'attente | 3.95 | 3350 | 232638.8889 | rectangle |  | 0.28 | 1.106 | 300x1000 | 300000 | 3.1019
| B'-C' | 17. Salle d'attente | 0.45 | 885 | 61458.3333 | rectangle |  | 0.52 | 0.234 | 250x300 | 90000 | 2.7315
| D'-B' | 17. Salle d'attente | 4.05 | 2465 | 171180.5556 | rectangle |  | 0.38 | 1.539 | 250x800 | 200000 | 3.4236
| D'-Y' | 17. Salle d'attente | 2.675 | 1675 | 116319.4444 | rectangle |  | 0.48 | 1.284 | 250x500 | 125000 | 3.7222
| Y'-N'' | 17. Salle d'attente | 4.1 | 885 | 61458.3333 | rectangle |  | 0.56 | 2.296 | 250x300 | 75000 | 3.2778
| D'-F' | 17. Salle d'attente | 1.325 | 790 | 54861.1111 | rectangle |  | 0.68 | 0.901 | 250x250 | 62500 | 3.5111
| N'-E' | 17. Salle d'attente | 1.425 | 1670 | 115972.2222 | rectangle |  | 0.48 | 0.684 | 300x400 | 120000 | 3.8657
| E'-I' | 17. Salle d'attente | 5.85 | 1670 | 115972.2222 | rectangle |  | 0.48 | 2.808 | 300x400 | 120000 | 3.8657
| I'-H' | 17. Salle d'attente | 1.52 | 1670 | 115972.2222 | rectangle |  | 0.48 | 0.7296 | 300x400 | 120000 | 3.8657
| H'-K' | 17. Salle d'attente | 1.375 | 1510 | 104861.1111 | rectangle |  | 0.4 | 0.55 | 300x400 | 120000 | 3.4954
| A-N' | 23.Trémis | 0.73 | 5020 | 199206.3492 | rectangle |  | 0.98 | 0.7154 | 300x800 | 240000 | 5.8102
| A-H | 23.Trémis | 0.73 | 5924 | 235079.3651 | rectangle |  | 0.92 | 0.6716 | 500x500 | 250000 | 6.5822
| A-A'' | 23.Trémis | 7.54 | 10944 | 434285.7143 | rectangle |  | 0.62 | 4.6748 | 600x800 | 480000 | 6.3333
| A''-B'' | 23.Trémis-LT HVAC | 3 | 10944 | 434285.7143 | rectangle |  | 0.62 | 1.86 | 600x800 | 480000 | 6.3333
| B''-C'' | 23.Trémis-LT HHVAC | 0.5 | 10944 | 434285.7143 | rectangle |  | 0.62 | 0.31 | 600x800 | 480000 | 6.3333
61.6654
GE
| Tronçon | Pièce | Longueur [m] | Débits | Cercle/rectangle | Section [mm2] | D [mm] | Pertes de charge [Pa/m] | Pertes réparties [Pa] | Dimension normalisée [mm] | Section réel [mm2] | Vitesse réel [m/s]
| OO-PP | 1.COFFRE FORT | 5.5 | 550 | cercle | 38194.4444 | 220.5236 | 0.54 | 2.97 | DN250 | 49087.3852 | 3.1124
| OO-QQ | 2.KITCHENETTE | 4.075 | 365 | rectangle | 25347.2222 |  | 1 | 4.075 | 150x200 | 30000 | 3.3796 |  |  | 29.7208
| MM-NN | 4.Bureau 4 | 2.75 | 880 | rectangle | 61111.1111 |  | 0.48 | 1.32 | 200x400 | 80000 | 3.0556 |  | 0
| II-JJ | 5.Bureau5 | 2.75 | 575 | rectangle | 39930.5556 |  | 0.44 | 1.21 | 200x400 | 80000 | 1.9965
| GG-HH | 6.Bureau 6 | 2.75 | 580 | rectangle | 40277.7778 |  | 0.44 | 1.21 | 200x300 | 60000 | 2.6852
| VV-WW | 7.Bureau 7 | 2.75 | 580 | rectangle | 40277.7778 |  | 0.44 | 1.21 | 200x300 | 60000 | 2.6852
| XX-ZZ | 8.SDR | 2 | 965 | rectangle | 67013.8889 | 292.104 | 0.48 | 0.96 | DN315 | 77931.1328 | 3.4396
| EE-FF | 9.Couloir droite | 1.4 | 3637.5 | rectangle | 252604.1667 |  | 0.28 | 0.392 | 300x1000 | 300000 | 3.3681
| FF-GG | 9.Couloir droite | 1.27 | 3637.5 | rectangle | 252604.1667 |  | 0.28 | 0.3556 | 300x1000 | 300000 | 3.3681
| GG-II | 9.Couloir droite | 1.1 | 3057.5 | rectangle | 212326.3889 |  | 0.35 | 0.385 | 300x800 | 240000 | 3.5388
| II-KK | 9.Couloir droite | 3.4 | 2482.5 | rectangle | 172395.8333 |  | 0.38 | 1.292 | 250x800 | 200000 | 3.4479
| KK-LL | 9.Couloir droite | 0.5 | 687.5 | rectangle | 47743.0556 |  | 0.9 | 0.45 | 200x250 | 50000 | 3.8194
| KK-MM | 9.Couloir droite | 1.38 | 1795 | rectangle | 124652.7778 |  | 0.5 | 0.69 | 250x500 | 125000 | 3.9889
| MM-OO | 9.Couloir droite | 3.2 | 915 | rectangle | 63541.6667 |  | 0.25 | 0.8 | 200x600 | 120000 | 2.1181
| CCC-EEE | 9.Couloir droite | 3.925 | 2286.5 | rectangle | 158784.7222 |  | 0.7 | 2.7475 | 300x1000 | 300000 | 2.1171
| EEE-RR | 9.Couloir droite | 0.5 | 2286.5 | rectangle | 158784.7222 |  | 0.7 | 0.35 | 300x1000 | 300000 | 2.1171
| RR-SS | 9.Couloir droite | 2.7 | 2286.5 | rectangle | 158784.7222 |  | 0.7 | 1.89 | 300x1000 | 300000 | 2.1171
| SS-TT | 9.Couloir droite | 0.3 | 2286.5 | rectangle | 158784.7222 |  | 0.7 | 0.21 | 300x1000 | 300000 | 2.1171
| TT-UU | 9.Couloir droite | 0.5 | 687.5 | rectangle | 47743.0556 |  | 0.9 | 0.45 | 200x250 | 50000 | 3.8194
| TT-VV | 9.Couloir droite | 0.5 | 1599 | rectangle | 111041.6667 |  | 0.3 | 0.15 | 200x800 | 160000 | 2.776
| VV-XX | 9.Couloir droite | 0.2 | 1019 | rectangle | 70763.8889 |  | 0.36 | 0.072 | 200x600 | 120000 | 2.3588
| XX-YY | 10.Approvisionnement | 1.98 | 54 | rectangle | 3750 |  | 0.14 | 0.2772 | 100x200 | 20000 | 0.75
| YY-YY' | 10.Approvisionnement | 2 | 54 | rectangle | 3750 |  | 0.14 | 0.28 | 100x200 | 20000 | 0.75
| XX'-WW' | 11. Entrée droite | 0.2 | 125 | cercle | 8680.5556 | 105.1305 | 0.9 | 0.18 | DN125 | 12271.8463 | 2.8294
| UU'-WW' | 11. Entrée droite | 1.925 | 125 | cercle | 8680.5556 | 105.1305 | 0.9 | 1.7325 | DN125 | 12271.8463 | 2.8294
| UU'-VV' | 12. Entrée principale | 0.3 | 300 | cercle | 20833.3333 | 162.8675 | 0.54 | 0.162 | DN200 | 31415.9265 | 2.6526
| SS'-UU' | 12. Entrée principale | 3.9 | 425 | cercle | 29513.8889 | 193.8511 | 1 | 3.9 | DN200 | 31415.9265 | 3.7578
| SS'-TT' | 13. Entrée gauche | 0.2 | 125 | cercle | 8680.5556 | 105.1305 | 0.9 | 0.18 | DN125 | 12271.8463 | 2.8294
| RR'-SS' | 13. Entrée gauche | 1.85 | 550 | cercle | 38194.4444 | 220.5236 | 0.55 | 1.0175 | DN250 | 49087.3852 | 3.1124
| NN'-OO' | 14.Distrib | 1.8 | 160 | rectangle | 11111.1111 |  | 0.6 | 1.08 | 100x200 | 20000 | 2.2222
| MM'-NN' | 14.Distrib | 5 | 160 | rectangle | 11111.1111 |  | 0.6 | 3 | 100x200 | 20000 | 2.2222
| PP'-RR' | 15. Sécretariat | 1.3 | 550 | cercle | 38194.4444 | 220.5236 | 0.55 | 0.715 | DN250 | 49087.3852 | 3.1124
| PP'-QQ' | 15. Sécretariat | 0.3 | 960 | cercle | 66666.6667 | 291.3462 | 0.48 | 0.144 | DN315 | 77931.1328 | 3.4218
| MM'-PP' | 15. Sécretariat | 1.35 | 1510 | cercle | 104861.1111 | 365.3947 | 0.31 | 0.4185 | DN400 | 125663.7061 | 3.3378
| GG'-HH' | 16.SDR | 2.35 | 790 | rectangle | 54861.1111 |  | 0.8 | 1.88 | 200x300 | 60000 | 3.6574
| EE'-FF' | 16.SDR | 2.35 | 790 | rectangle | 54861.1111 |  | 0.8 | 1.88 | 200x300 | 60000 | 3.6574
| AA'-BB' | 17. Salle d'attente | 7.5 | 2465 | rectangle | 171180.5556 |  | 0.38 | 2.85 | 250x800 | 200000 | 3.4236 | A est au max de la hauteur de la tremie donc je met DD plus bas pr pas avoir d'encombrement
| BB'-GG' | 17. Salle d'attente | 3 | 790 | rectangle | 54861.1111 |  | 0.8 | 2.4 | 200x300 | 60000 | 3.6574
| BB'-CC' | 17. Salle d'attente | 0.5 | 1675 | rectangle | 116319.4444 |  | 0.48 | 0.24 | 250x500 | 125000 | 3.7222
| CC'-DD' | 17. Salle d'attente | 0.3 | 885 | rectangle | 61458.3333 |  | 0.52 | 0.156 | 250x300 | 90000 | 2.7315
| CC'-EE' | 17. Salle d'attente | 0.5 | 790 | rectangle | 54861.1111 |  | 0.8 | 0.4 | 200x300 | 60000 | 3.6574
| AAA-GGG | 17. Salle d'attente | 3.3 | 2555 | rectangle | 177430.5556 |  | 0.4 | 1.32 | 250x800 | 200000 | 3.5486
| GGG-II' | 17. Salle d'attente | 0.5 | 2555 | rectangle | 177430.5556 |  | 0.4 | 0.2 | 250x800 | 200000 | 3.5486 | II', AA' sont a la meme hauteur que N'
| II'-JJ' | 17. Salle d'attente | 6.3 | 2555 | rectangle | 177430.5556 |  | 0.4 | 2.52 | 250x800 | 200000 | 3.5486
| JJ'-KK' | 17. Salle d'attente | 0.3 | 885 | rectangle | 61458.3333 |  | 0.64 | 0.192 | 150x500 | 75000 | 3.2778
| JJ'-LL' | 17. Salle d'attente | 0.5 | 1670 | rectangle | 115972.2222 |  | 0.48 | 0.24 | 300x400 | 120000 | 3.8657
| LL'-MM' | 17. Salle d'attente | 2.15 | 1670 | rectangle | 115972.2222 |  | 0.48 | 1.032 | 300x400 | 120000 | 3.8657 | EE, RR sont a la meme hauteur que H
| DD-CCC | 23.Trémis | 0.4 | 5924 | rectangle | 235079.3651 |  | 0.92 | 0.368 | 500x500 | 250000 | 6.5822
| CCC-DDD | 23.Trémis | 0.5 | 3637.5 | rectangle | 144345.2381 |  | 0.28 | 0.14 | 300x1000 | 300000 | 3.3681
| DDD-EE | 23.Trémis | 0.5 | 3637.5 | rectangle | 144345.2381 |  | 0.28 | 0.14 | 300x1000 | 300000 | 3.3681
| DD-AAA | 23.Trémis | 0.4 | 5020 | rectangle | 199206.3492 |  | 0.98 | 0.392 | 300x800 | 240000 | 5.8102
| AAA-BBB | 23.Trémis | 0.5 | 2465 | rectangle | 97817.4603 |  | 0.38 | 0.19 | 250x800 | 200000 | 3.4236
| BBB-AA' | 23.Trémis | 0.5 | 2465 | rectangle | 97817.4603 |  | 0.38 | 0.19 | 250x800 | 200000 | 3.4236
| CC-DD | 23.Trémis | 7 | 10944 | rectangle | 434285.7143 |  | 0.62 | 4.34 | 600x800 | 480000 | 6.3333
| BB-CC | 23.Trémis-LT HVAC | 3 | 10944 | rectangle | 434285.7143 |  | 0.62 | 1.86 | 600x800 | 480000 | 6.3333
| AA-BB | 23.Trémis-LT HHVAC | 0.8 | 10944 | rectangle | 434285.7143 |  | 0.62 | 0.496 | 600x800 | 480000 | 6.3333
GE SANITAIRE
| Tronçon | Pièce | Longueur [m] | Débits [m3/h] | Cercle/rectangle | Section [mm2] | Pertes de charge [Pa/m] | Pertes réparties [Pa] | Dimension normalisée [mm] | Section réel [mm2] | Vitesse réel [m/s]
| 4-5. | 17. Salle d'attente | 6.5 | 250 | rectangle | 17361.1111 | 1 | 6.5 | 150x200 | 30000 | 2.3148
| 5-6. | 17. Salle d'attente | 5 | 250 | rectangle | 17361.1111 | 1 | 5 | 150x200 | 30000 | 2.3148
| 6-7. | 17. Salle d'attente | 2.5 | 250 | rectangle | 17361.1111 | 1 | 2.5 | 150x200 | 30000 | 2.3148
| 7-8. | 17. Salle d'attente | 0.5 | 250 | rectangle | 17361.1111 | 1 | 0.5 | 150x200 | 30000 | 2.3148
| 8-10. | 17. Salle d'attente | 0.9 | 200 | rectangle | 13888.8889 | 1 | 0.9 | 100x200 | 20000 | 2.7778
| 10-13. | 17. Salle d'attente | 0.3 | 150 | rectangle | 10416.6667 | 1 | 0.3 | 100x200 | 30000 | 1.3889
| 8-9. | 18.WC individuelle | 2.5 | 50 | rectangle | 3472.2222 | 0.4 | 1 | 100x100 | 10000 | 1.3889
| 10-11. | 20.WC femme | 2.8 | 50 | rectangle | 3472.2222 | 0.4 | 1.12 | 100x100 | 10000 | 1.3889
| 11-12. | 20.WC femme | 1.7 | 50 | rectangle | 3472.2222 | 0.4 | 0.68 | 100x100 | 10000 | 1.3889
| 13-14. | 19.WC PMR | 1.5 | 100 | rectangle | 6944.4444 | 0.55 | 0.825 | 100x150 | 15000 | 1.8519
| 13-15 | 21.WC homme | 2.5 | 50 | rectangle | 3472.2222 | 0.4 | 1 | 100x100 | 10000 | 1.3889
| 15-16. | 21.WC homme | 1.7 | 50 | rectangle | 3472.2222 | 0.4 | 0.68 | 100x100 | 10000 | 1.3889
| 3-4. | 23.Trémis |  | 250 | rectangle | 9920.6349 | 1 | 0 | 150x200 | 30000 | 2.3148
| 1-2. | 23.Trémis-LT HVAC |  | 250 | rectangle | 9920.6349 | 1 | 0 | 150x200 | 30000 | 2.3148
| 2-3. | 23.Trémis-LT HHVAC |  | 250 | rectangle | 9920.6349 | 1 | 0 | 150x200 | 30000 | 2.3148

## PDC singuliere-Clapet
GP
Clapet
| Clapets coupe-feu | Tronçon | Débit [m3/h] | Gaine | v réelle [m/s] | Poids [kg] | ΔPdC [Pa] | Sélection
| 1.Coffre-fort | W-X | 550 | DN250 | 3.1124 | 5 | 5 | FKRS-EU / BE / 250
| 10. Approv | I-K | 54 | 100x200 | 0.75 | 4 | 0 | FKA2-EU/200x100x305
| 13. Entrée gauche | P'-Q' | 550 | DN250 | 3.1124 | 5 | 5 | FKRS-EU / BE / 250 |  | Aller sur le site et mettre largeur hauteur et debit et pour circulaire regarder ds le mt30
| 14.Distributeur | H'-J' | 160 | 100x200 | 2.2222 | 4 | 3 | FKA2-EU/200x100x305
| 23.Trémis | H-B | 3637.5 | 300x1000 | 3.3681 | 19 | 2 | FKA2-EU / 1000x300x305
| 23.Trémis | H-F | 2286.5 | 200x800 | 3.9696 | 12 | 4 | FKA2-EU / 800x200x305 |  | FKA2-EU ¦ S.A. TROX Belgium/TROX Belgium N.V.
| 23.Trémis | N'-B' | 3350 | 300x1000 | 3.1019 | 19 | 2 | FKA2-EU /1000x300x305
| 23.Trémis | N'-E' | 1670 | 300x400 | 3.8657 | 11 | 4 | FKA2-EU / 400x300x305
| 23.Trémis-LT HVAC | A''-B'' | 10944 | 600x800 | 6.3333 | 31 | 9 | FKA2-EU / 800x600x305
34
Pertes de charges singulière
| Coude à angle vif | angle [°] | 𝛏 | v [m/s] | ρ [kg/m3] | ΔPdC [Pa] |  | page 13 du mt30 pour xsi
| T | 90 | 1.2 | 3.0556 | 1.2 | 6.7222
| B | 90 | 1.2 | 3.3681 | 1.2 | 8.1675
| F | 90 | 1.2 | 3.9696 | 1.2 | 11.3457
| M | 90 | 1.2 | 3.4396 | 1.2 | 8.5184
| E' | 90 | 1.2 | 2.3588 | 1.2 | 4.006
| I' | 90 | 1.2 | 3.8657 | 1.2 | 10.7596
| O' | 90 | 1.2 | 3.1124 | 1.2 | 6.9745
| F' | 90 | 1.2 | 3.5111 | 1.2 | 8.8761
| W' | 90 | 1.2 | 2.8294 | 1.2 | 5.764
| A'' | 90 | 1.2 | 6.3333 | 1.2 | 28.88
| B'' | 90 | 1.2 | 6.3333 | 1.2 | 28.88
128.8942
| Derivations | 𝛼 [°] | A1/A3 | q2/q3 | 𝛏1 | 𝛏2 | v1 [m/s] | v2 [m/s] | ρ [kg/m3] | ΔPdC 1[Pa] | ΔPdC2 [Pa] | ΔPdC tot [Pa]
| H | 90 | 0.83333 | 0.62859 | 0.2 | 0.2 | 6.5822 | 3.9696 | 1.2 | 5.1991 | 1.8909 | 7.09 | page 29 du mt 30
| V | 90 | 1 | 0.42996 | 0 | 0.4 | 3.9696 | 3.8194 | 1.2 | 0 | 3.5012 | 3.5012
| E | 90 | 1.3333 | 0.56919 | 0.2 | 0.3 | 2.776 | 2.3588 | 1.2 | 0.92477 | 1.0015 | 1.9263
| I | 90 | 1.5 | 0.055959 | 0 | 0.4 | 2.776 | 2.3588 | 1.2 | 0 | 1.3353 | 1.3353
| C | 90 | 1.25 | 0.1897 | -0.1 | 0.6 | 3.3681 | 2.6852 | 1.2 | -0.68063 | 2.5957 | 1.9151
| P | 90 | 1.3333 | 0.22486 | -0.1 | 0.6 | 3.5388 | 3.8194 | 1.2 | -0.75137 | 5.2517 | 4.5004
| O | 90 | 1.44 | 0.32033 | -0.1 | 0.5 | 3.6574 | 2.662 | 1.2 | -0.8026 | 2.1259 | 1.3233
| R | 90 | 1.0417 | 0.96175 | 0.5 | 0.4 | 3.9889 | 2.1181 | 1.2 | 4.7734 | 1.0767 | 5.85
| N' | 90 | 0.8 | 0.49851 | 0.1 | 0.45 | 5.8102 | 3.8657 | 1.2 | 2.0255 | 4.0349 | 6.0604
| B' | 90 | 1.5 | 0.35903 | 0 | 0.4 | 3.1019 | 2.7315 | 1.2 | 0 | 1.7906 | 1.7906
| Y' | 90 | 1.6667 | 0.89266 | 0.45 | 0.2 | 3.7222 | 3.5111 | 1.2 | 3.7408 | 1.4793 | 5.2202
| H' | 90 | 1 | 0.10596 | 0 | 0.7 | 3.8657 | 2.2222 | 1.2 | 0 | 2.0741 | 2.0741
| L' | 90 | 2.56 | 1.7455 | 0.5 | 0.3 | 3.3378 | 3.4218 | 1.2 | 3.3423 | 2.1076 | 5.4499
| Q' | 90 | 1.5625 | 0.29412 | -0.1 | 0.5 | 3.1124 | 2.8294 | 1.2 | -0.58121 | 2.4017 | 1.8205
| T' | 90 | 2.56 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 3.7578 | 2.6526 | 1.2 | 4.2364 | 1.2665 | 5.5029
[10 empty] | 21.4264 | 33.9337 | 55.3602
T droits dérivation |  | 𝛼 [°] | A1/A | q2/q | 𝛏1 | 𝛏2 | v1 [m/s] | v2 [m/s] | ρ [kg/m3] | ΔPdC 1[Pa] | ΔPdC2 [Pa] | ΔPdC tot [Pa]
| D' | 90 | 0.625 | 0.32049 | 1.75 | 1.75 | 3.7222 | 3.5111 | 1.2 | 14.5477 | 12.9443 | 27.492
| W | 90 | 0.25 | 0.60109 | 5.5 | 5.5 | 3.3796 | 3.1124 | 1.2 | 37.6923 | 31.9665 | 69.6587
| A | 90 | 0.52083 | 0.4587 | 2 | 2 | 3.0556 | 3.3796 | 1.2 | 11.2037 | 13.7063 | 24.91
[10 empty] | 63.4436 | 58.617 | 122.0607
GE
Clapet
| Clapets coupe-feu | Tronçon | Débit [m3/h] | Gaine | v réelle [m/s] | Poids [kg] | ΔPdC [Pa] | Sélection
| 1.Coffre-fort | OO-PP | 550 | DN250 | 3.1124 | 5 | 5 | FKRS-EU / BE / 250
| 10. Approv | XX-YY | 54 | 100x200 | 0.75 | 4 | 0 | FKA2-EU/200x100x305
| 13. Entrée gauche | RR'-SS' | 550 | DN250 | 3.1124 | 5 | 5 | FKRS-EU / BE / 250 |  | Aller sur le site et mettre largeur hauteur et debit et pour circulaire regarder ds le mt30
| 14.Distributeur | MM'-NN' | 160 | 100x200 | 2.2222 | 4 | 3 | FKA2-EU/200x100x305
| 23.Trémis | EE-FF | 3637.5 | 300x1000 | 3.3681 | 19 | 2 | FKA2-EU / 1000x300x305
| 23.Trémis | CCC-EEE | 2286.5 | 300x1000 | 2.1171 | 12 | 4 | FKA2-EU / 800x200x305 |  | FKA2-EU ¦ S.A. TROX Belgium/TROX Belgium N.V.
| 23.Trémis | AA'-BB' | 2465 | 250x800 | 3.4236 | 15 | 3 | FKA2-EU /800x250x305
| 23.Trémis | AAA-GGG | 2555 | 250x800 | 3.5486 | 15 | 3 | FKA2-EU /800x250x305
| 23.Trémis-LT HVAC | BB-CC | 10944 | 600x800 | 6.3333 | 31 | 9 | FKA2-EU / 800x600x305
Pertes de charges singulière
| Coude à angle vif | angle [°] | 𝛏 | v [m/s] | ρ [kg/m3] | ΔPdC [Pa] |  | page 13 du mt30 pour xsi
| FF | 90 | 1.2 | 3.3681 | 1.2 | 8.1675
| EE | 90 | 1.2 | 3.3681 | 1.2 | 8.1675
| DDD | 90 | 1.2 | 3.3681 | 1.2 | 8.1675
| EEE | 90 | 1.2 | 2.1171 | 1.2 | 3.2272
| RR | 90 | 1.2 | 2.1171 | 1.2 | 3.2272
| SS | 90 | 1.2 | 2.1171 | 1.2 | 3.2272
| YY | 90 | 1.2 | 0.75 | 1.2 | 0.405
| BBB | 90 | 1.2 | 3.4236 | 1.2 | 8.4392
| AA' | 90 | 1.2 | 3.4236 | 1.2 | 8.4392
| EE' | 90 | 1.2 | 3.6574 | 1.2 | 9.6312
| GG' | 90 | 1.2 | 3.6574 | 1.2 | 9.6312
| GGG | 90 | 1.2 | 3.5486 | 1.2 | 9.0667
| II' | 90 | 1.2 | 3.5486 | 1.2 | 9.0667
| LL' | 90 | 1.2 | 3.8657 | 1.2 | 10.7596
| NN' | 90 | 1.2 | 2.2222 | 1.2 | 3.5556
| RR' | 90 | 1.2 | 3.1124 | 1.2 | 6.9745
| WW' | 90 | 1.2 | 2.8294 | 1.2 | 5.764
| BB | 90 | 1.2 | 6.3333 | 1.2 | 28.88
| CC | 90 | 1.2 | 6.3333 | 1.2 | 28.88
| Derivations | 𝛼 [°] | A2/A1 | q2/q3 | 𝛏1 | 𝛏2 | v1 [m/s] | v2 [m/s] | ρ [kg/m3] | ΔPdC 1[Pa] | ΔPdC2 [Pa] | ΔPdC tot [Pa]
| OO | 90 | 1.6362 | 0.60109 | 0 | -0.2 | 3.3796 | 3.1124 | 1.2 | 0 | -1.1624 | -1.1624 | page 25 du mt 30 depend de comment se divise les debits
| KK | 90 | 0.4 | 0.27694 | 0.9 | 0.4 | 3.9889 | 3.8194 | 1.2 | 8.5921 | 3.5012 | 12.0932
| II | 90 | 0.4 | 0.18806 | 1 | 0 | 3.4479 | 1.9965 | 1.2 | 7.1329 | 0 | 7.1329
| GG | 90 | 0.25 | 0.15945 | 1 | -0.4 | 3.5388 | 2.6852 | 1.2 | 7.5137 | -1.7305 | 5.7833
| TT | 90 | 0.3125 | 0.30068 | 0.9 | 0.4 | 2.776 | 3.8194 | 1.2 | 4.1615 | 3.5012 | 7.6626
| VV | 90 | 0.5 | 0.36273 | 0.7 | 0.2 | 2.3588 | 2.6852 | 1.2 | 2.3368 | 0.86523 | 3.2021
| XX | 90 | 0.25664 | 0.052993 | 1 | -1.2 | 3.4396 | 0.75 | 1.2 | 7.0987 | -0.405 | 6.6937
| CCC | 90 | 1 | 0.38597 | 0.2 | -0.1 | 3.3681 | 2.1171 | 1.2 | 1.3613 | -0.26893 | 1.0923
| CC' | 90 | 1.5 | 0.52836 | 0 | 0 | 3.6574 | 2.7315 | 1.2 | 0 | 0 | 0
| JJ' | 90 | 0.625 | 0.34638 | 0.4 | 0.1 | 3.8657 | 3.2778 | 1.2 | 3.5865 | 0.64463 | 4.2312
| MM' | 90 | 0.15915 | 0.095808 | 1 | -1.2 | 3.3378 | 2.2222 | 1.2 | 6.6847 | -3.5556 | 3.1291
| PP' | 90 | 1.5876 | 0.63576 | 0 | 0.2 | 3.1124 | 3.4218 | 1.2 | 0 | 1.4051 | 1.4051
| SS' | 90 | 0.39062 | 0.22727 | 1 | 1.2 | 3.7578 | 2.8294 | 1.2 | 8.4727 | 5.764 | 14.2368
| UU' | 90 | 2.56 | 0.70588 | 0 | 0.2 | 2.8294 | 2.6526 | 1.2 | 0 | 0.84434 | 0.84434
| AAA | 90 | 1 | 0.50896 | 0.1 | 0 | 3.4236 | 3.5486 | 1.2 | 0.70327 | 0 | 0.70327
T droits confluents |  | 𝛼 [°] | q2/q | 𝛏1 | 𝛏2 | v1 [m/s] | v2 [m/s] | ρ [kg/m3] | ΔPdC 1[Pa] | ΔPdC2 [Pa] | ΔPdC tot [Pa]
| MM | 90 | 0.50975 | 1 | 1 | 3.5486 | 3.8657 | 1.2 | 7.5556 | 8.9664 | 16.522
| BB' | 90 | 0.32049 | -0.3 | -0.3 | 3.3796 | 3.1124 | 1.2 | -2.0559 | -1.7436 | -3.7996
| DD | 90 | 0.4587 | 1 | 1 | 3.0556 | 3.3796 | 1.2 | 5.6019 | 6.8531 | 12.455
GE SANITAIRE
Clapet
| Clapets coupe-feu | Tronçon | Débit [m3/h] | Gaine | v réelle [m/s] | Poids [kg] | ΔPdC [Pa] | Sélection
| 23.Trémis | 4-5. | 250 | 150x200 | 2.3148 | 5 | 4 | FKA2-EU/200x100x305
| 23.Trémis | 3-4. | 250 | 150x200 | 2.3148 | 5 | 4 | FKA2-EU/200x100x305
Pertes de charges singulière
| Coude à angle vif | angle [°] | 𝛏 | v [m/s] | ρ [kg/m3] | ΔPdC [Pa]
| 5 | 90 | 1.2 | 2.3148 | 1.2 | 3.858
| 6 | 90 | 1.2 | 2.3148 | 1.2 | 3.858
| 7 | 90 | 1.2 | 2.3148 | 1.2 | 3.858
| 11 | 90 | 1.2 | 1.3889 | 1.2 | 1.3889
| 15 | 90 | 1.2 | 1.3889 | 1.2 | 1.3889
| 2 | 90 | 1.2 | 2.3148 | 1.2 | 3.858
| 3 | 90 | 1.2 | 2.3148 | 1.2 | 3.858
| 4 | 90 | 1.2 | 2.3148 | 1.2 | 3.858
| Derivations | 𝛼 [°] | A2/A1 | q2/q3 | 𝛏1 | 𝛏2 | v1 [m/s] | v2 [m/s] | ρ [kg/m3] | ΔPdC 1[Pa] | ΔPdC2 [Pa] | ΔPdC tot [Pa]
| 8 | 90 | 0.5 | 0.2 | 1 | -0.2 | 2.7778 | 1.3889 | 1.2 | 4.6296 | -0.23148 | 4.3981
| 10 | 90 | 0.33333 | 0.25 | 0.9 | 0.4 | 1.3889 | 1.3889 | 1.2 | 1.0417 | 0.46296 | 1.5046
| 13 | 90 | 1.5 | 0.66667 | 0 | 0.3 | 1.3889 | 1.8519 | 1.2 | 0 | 0.61728 | 0.61728

## PDC total-Equilibrage
Résumé des pertes de charges | GP
| Trajet C''-N |  |  |  |  | Trajet C''-K |  |  |  | Trajet C''-G |  |  |  | Trajet C''-S |  |  |  |  | Trajet C''-D
| Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] |  | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] |  | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa]
| C''-B'' | 0.31 |  | 28.88 |  | C''-B'' | 0.31 | 0 | 28.88 | C''-B'' | 0.31 | 0 | 28.88 | C''-B'' | 0.31 | 0 | 28.88 |  | C''-B'' | 0.31 | 0 | 28.88
| B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88 |  | B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88 | B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88 | B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88 |  | B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88
| A"-A | 4.6748 |  | 24.91 |  | A"-A | 4.6748 | 0 | 24.91 | A"-A | 4.6748 | 0 | 24.91 | A"-A | 4.6748 | 0 | 24.91 |  | A"-A | 4.6748 | 0 | 24.91
| A-H | 0.6716 |  | 7.09 |  | A-H | 0.6716 |  | 7.09 | A-H | 0.6716 |  | 7.09 | A-H | 0.6716 |  | 7.09 |  | A-H | 0.6716 |  | 7.09
| H-F | 0.63 | 4 | 11.3457 |  | H-F | 0.63 | 4 | 11.3457 | H-F | 0.63 | 4 | 11.3457 | H-F | 0.63 | 4 | 11.3457 |  | H-B | 0.651 | 2 | 8.1675
| F-V | 0.42 |  | 3.5012 |  | F-V | 0.42 |  | 3.5012 | F-V | 0.42 |  | 3.5012 | F-V | 0.42 |  | 3.5012 |  | B-C | 0.21 |  | 1.9151
| V-E | 0.45 |  | 1.9263 |  | V-E | 0.45 |  | 1.9263 | V-E | 0.45 |  | 1.9263 | V-S | 0.16875 | 14.5 |  |  | C-D | 1.9525 | 20
| E-I | 0.324 |  | 1.3353 |  | E-I | 0.324 |  | 1.3353 | E-G | 1.9525 | 20 |  | ΔPdC total[Pa] |  |  | 140 |  | ΔPdC total[Pa] |  |  | 140
| I-L | 0.53625 |  |  |  | I-K | 0.37625 | 6 |  | ΔPdC total[Pa] |  |  | 150
| L-M | 0.7056 |  | 8.5184 |  | ΔPdC total[Pa] |  |  | 135
| M-N | 1.674 | 16
| ΔPdC total[Pa] |  |  | 160
| Trajet C''-U |  |  |  |  | Trajet C''-Q |  |  |  | Trajet C''-T" |  |  |  | Trajet C''-Z |  |  |  |  | Trajet C''-X
| Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] |  | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] |  | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa]
| C''-B'' | 0.31 | 0 | 28.88 |  | C''-B'' | 0.31 | 0 | 28.88 | C''-B'' | 0.31 | 0 | 28.88 | C''-B'' | 0.31 | 0 | 28.88 |  | C''-B'' | 0.31 | 0 | 28.88
| B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88 |  | B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88 | B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88 | B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88 |  | B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88
| A"-A | 4.6748 | 0 | 24.91 |  | A"-A | 4.6748 | 0 | 24.91 | A"-A | 4.6748 | 0 | 24.91 | A"-A | 4.6748 | 0 | 24.91 |  | A"-A | 4.6748 | 0 | 24.91
| A-H | 0.6716 |  | 7.09 |  | A-H | 0.6716 |  | 7.09 | A-H | 0.6716 |  | 7.09 | A-H | 0.6716 |  | 7.09 |  | A-H | 0.6716 |  | 7.09
| H-B | 0.651 | 2 | 8.1675 |  | H-B | 0.651 | 2 | 8.1675 | H-B | 0.651 | 2 | 8.1675 | H-B | 0.651 | 2 | 8.1675 |  | H-B | 0.651 | 2 | 8.1675
| B-C | 0.21 |  | 1.9151 |  | B-C | 0.21 |  | 1.9151 | B-C | 0.21 |  | 1.9151 | B-C | 0.21 |  | 1.9151 |  | B-C | 0.21 |  | 1.9151
| C-P | 1.96 |  | 4.5004 |  | C-P | 1.96 |  | 4.5004 | C-P | 1.96 |  | 4.5004 | C-P | 1.96 |  | 4.5004 |  | C-P | 1.96 |  | 4.5004
| P-U | 0.16875 | 14.5 |  |  | P-O | 0.5775 |  | 1.3233 | P-O | 0.5775 |  | 1.3233 | P-O | 0.5775 |  | 1.3233 |  | P-O | 0.5775 |  | 1.3233
| ΔPdC total[Pa] |  |  | 140 |  | O-Q | 1.9525 | 19 |  | O-R | 0.6875 |  | 5.85 | O-R | 0.6875 |  | 5.85 |  | O-R | 0.6875 |  | 5.85
[6 empty] | ΔPdC total[Pa] |  |  | 150 | R-T | 0.732 |  | 6.7222 | R-W | 1.4406 |  | 69.6587 |  | R-W | 1.4406 |  | 69.6587
[10 empty] | T-T" | 1.92 | 12.5 |  | W-Z | 3.025 | 20 |  |  | W-X | 1.3068 | 26
[10 empty] | ΔPdC total[Pa] |  |  | 155 | ΔPdC total[Pa] |  |  | 230 |  | ΔPdC total[Pa] |  |  | 235
[18 empty] | m |  | 6.1063 | 15.7447 | 77.0958
| Trajet C''-X' |  |  |  |  | Trajet C''-U' |  |  |  | Trajet C''-R' |  |  |  | Trajet C''-M' |  |  |  |  | Trajet C''-J'
| Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] |  | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] |  | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa]
| C''-B'' | 0.31 |  | 28.88 |  | C''-B'' | 0.31 | 0 | 28.88 | C''-B'' | 0.31 | 0 | 28.88 | C''-B'' | 0.31 | 0 | 28.88 |  | C''-B'' | 0.31 | 0 | 28.88
| B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88 |  | B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88 | B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88 | B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88 |  | B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88
| A"-A | 4.6748 |  | 24.91 |  | A"-A | 4.6748 | 0 | 24.91 | A"-A | 4.6748 | 0 | 24.91 | A"-A | 4.6748 | 0 | 24.91 |  | A"-A | 4.6748 | 0 | 24.91
| A-N' | 0.7154 |  | 6.0604 |  | A-N' | 0.7154 |  | 6.0604 | A-N' | 0.7154 |  | 6.0604 | A-N' | 0.7154 |  | 6.0604 |  | A-N' | 0.7154 |  | 6.0604
| N'-E' | 0.684 | 4 | 4.006 |  | N'-E' | 0.684 | 4 | 4.006 | N'-E' | 0.684 | 4 | 6.0604 | N'-E' | 0.684 | 4 | 4.006 |  | N'-E' | 0.684 | 4 | 4.006
| E'-I' | 2.808 |  | 10.7596 |  | E'-I' | 2.808 |  | 10.7596 | E'-I' | 2.808 |  | 10.7596 | E'-I' | 2.808 |  | 10.7596 |  | E'-I' | 2.808 |  | 10.7596
| I'-H' | 0.7296 |  | 2.0741 |  | I'-H' | 0.7296 |  | 2.0741 | I'-H' | 0.7296 |  | 2.0741 | I'-H' | 0.7296 |  | 2.0741 |  | I'-H' | 0.7296 |  | 2.0741
| H'-K' | 0.55 |  |  |  | H'-K' | 0.55 |  |  | H'-K' | 0.55 |  |  | H'-K' | 0.55 |  |  |  | H'-J' | 1.185 | 24
| K'-L' | 0.62 |  | 5.4499 |  | K'-L' | 0.62 |  | 5.4499 | K'-L' | 0.62 |  | 5.4499 | K'-L' | 0.62 |  | 5.4499 |  | ΔPdC total[Pa] |  |  | 155
| L'-O' | 0.5445 |  | 6.9745 |  | L'-O' | 0.5445 |  | 6.9745 | L'-O' | 0.5445 |  | 6.9745 | L'-M' | 1.296 | 12.5
| O'-P' | 0.66 |  |  |  | O'-P' | 0.66 |  |  | O'-P' | 0.66 |  |  | ΔPdC total[Pa] |  |  | 150
| P'-Q' | 0.11 | 5 | 1.8205 |  | P'-Q' | 1.125 | 5 | 1.8205 | P'-Q' | 1.125 | 5 | 1.8205
| Q'-S' | 1.125 |  |  |  | Q'-S' | 1.125 |  |  | Q'-R' | 0.828 | 17.5
| S'-T' | 0.7 |  | 5.5029 |  | S'-T' | 0.7 |  | 5.5029 | ΔPdC total[Pa] |  |  | 175
| T'-V' | 3.33 |  |  |  | T'-U' | 0.108 | 22.5
| V'-W' | 0.18 |  | 5.764 |  | ΔPdC total[Pa] |  |  | 185
| W'-X' | 0.81 | 12.5
| ΔPdC total[Pa] |  |  | 180
| Trajet C''-N" |  |  |  |  | Trajet C''-Z' |  |  |  | Trajet C''-G' |  |  |  | Trajet C''-C'
| Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] |  | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa]
| C''-B'' | 0.31 | 0 | 28.88 |  | C''-B'' | 0.31 | 0 | 28.88 | C''-B'' | 0.31 | 0 | 28.88 | C''-B'' | 0.31 | 0 | 28.88
| B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88 |  | B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88 | B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88 | B''-A'' | 1.86 | 9 | 28.88
| A"-A | 4.6748 | 0 | 24.91 |  | A"-A | 4.6748 | 0 | 24.91 | A"-A | 4.6748 | 0 | 24.91 | A"-A | 4.6748 | 0 | 24.91
| A-N' | 0.7154 |  | 6.0604 |  | A-N' | 0.7154 |  | 6.0604 | A-N' | 0.7154 |  | 6.0604 | A-N' | 0.7154 |  | 6.0604
| N'-B' | 1.106 | 2 | 1.7906 |  | N'-B' | 1.106 | 2 | 1.7906 | N'-B' | 1.106 | 2 | 1.7906 | N'-B' | 1.106 | 2 | 1.7906
| B'-D' | 1.539 |  | 27.492 |  | B'-D' | 1.539 |  | 27.492 | B'-D' | 1.539 |  | 27.492 | B'-C' | 0.234 | 32
| D'-Y' | 1.284 |  | 5.2202 |  | D'-Y' | 1.284 |  | 5.2202 | D'-F' | 0.901 |  | 8.8761 | ΔPdC total[Pa] |  |  | 140
| Y'-N" | 2.296 | 17 |  |  | Y'-Z' | 2.992 | 16.5 |  | F'-G' | 2.992 | 16.5
| ΔPdC total[Pa] |  |  | 165 |  | ΔPdC total[Pa] |  |  | 165 | ΔPdC total[Pa] |  |  | 170
| Equilibrage | GP
|  | ΔPdC MAX[Pa] |  | 235
| Branches |  | PdC à compenser | Tronçon | Cercle/Rectangle | Vitesse réel [m/s] | Modèles clapets | Angles [°] | [14 empty] | BOUCHE | DEBIT | SOMME PDC SING | SOMME PDC LINE | SOMME PDC accesoires | PDC A EQUILIBRER | SOMME TOTAL PDC ET ELLES DOIVENT ETRE PAREILS POUR TOUTES LES BOUCEHS
| Trajet C''-N |  | 75 | M-N | cercle | 3.4396 | TDK | 45 | p80 car DN250
| Trajet C''-K |  | 100 | I-K | rectangle | 0.75 | JZ-B | 65
| Trajet C''-G |  | 85 | E-G | rectangle | 2.6852 | JZ-B | 44
| Trajet C''-S |  | 95 | S-V | rectangle | 3.8194 | JZ-B | 40 | [20 empty] | PUIS FAIRE SOMME DE TOUTES LES PDC POUR CHOISIR VENTILO
| Trajet C''-D |  | 95 | C-D | rectangle | 2.6852 | JZ-B | 47
| Trajet C''-U |  | 95 | P-U | rectangle | 3.8194 | JZ-B | 40
| Trajet C''-Q |  | 85 | O-Q | rectangle | 2.662 | JZ-B | 44
| Trajet C''-T" |  | 80 | T-T'' | rectangle | 3.0556 | JZ-B | 42 |  | PdC de la bouche | PdC à faire avec la bouche | Angles [°]
| Trajet C''-Z |  | 5 | W-Z | / | / | / | / |  | 20 | 25 | 22.5
| Trajet C''-X |  | 0 | / | / | / | / | /
| Trajet C''-X' |  | 55 | W'-X' | cercle | 2.8294 | TDK | 48 | p79 car DN125
| Trajet C''-U' |  | 50 | T'-U' | cercle | 2.6526 | TDK | 48 | p80 car DN200
| Trajet C''-R' |  | 60 | Q'-R' | cercle | 2.8294 | TDK | 49 | p79 car DN125
| Trajet C''-M' |  | 85 | L'-M' | cercle | 3.4218 | TDK | 46 | p80 car DN315
| Trajet C''-J' |  | 80 | H'-J' | rectangle | 2.2222 | JZ-B | 48
| Trajet C''-N" |  | 70 | Y'-N'' | rectangle | 3.2778 | JZ-B | 40
| Trajet C''-Z' |  | 70 | Y'-Z' | rectangle | 3.5111 | JZ-B | 38
| Trajet C''-G' |  | 65 | F'-G' | rectangle | 3.5111 | JZ-B | 37
| Trajet C''-C' |  | 95 | B'-C' | rectangle | 2.7315 | JZ-B | 47
Résumé des pertes de charges | GE
| Trajet AA-ZZ |  |  |  |  | Trajet AA-YY' |  |  |  | Trajet AA-WW |  |  |  | Trajet AA-UU |  |  |  |  | Trajet AA-HH
| Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] |  | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] |  | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa]
| AA-BB | 0.496 |  | 0 |  | AA-BB | 0.496 |  | 0 | AA-BB | 0.496 |  | 0 | AA-BB | 0.496 |  | 0 |  | AA-BB | 0.496 |  | 0
| BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88 |  | BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88 | BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88 | BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88 |  | BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88
| CC-DD | 4.34 |  | 12.455 |  | CC-DD | 4.34 |  | 12.455 | CC-DD | 4.34 |  | 12.455 | CC-DD | 4.34 |  | 12.455 |  | CC-DD | 4.34 |  | 12.455
| DD-CCC | 0.368 |  | 1.0923 |  | DD-CCC | 0.368 |  | 1.0923 | DD-CCC | 0.368 |  | 1.0923 | DD-CCC | 0.368 |  | 1.0923 |  | DD-CCC | 0.368 |  | 1.0923
| CCC-EEE | 2.7475 | 4 | 3.2272 |  | CCC-EEE | 2.7475 | 4 | 3.2272 | CCC-EEE | 2.7475 | 4 | 3.2272 | CCC-EEE | 2.7475 | 4 | 3.2272 |  | CCC-DDD | 0.14 |  | 8.1675
| EEE-RR | 0.35 |  | 3.2272 |  | EEE-RR | 0.35 |  | 3.2272 | EEE-RR | 0.35 |  | 3.2272 | EEE-RR | 0.35 |  | 3.2272 |  | DDD-EE | 0.14 |  | 8.1675
| RR-SS | 1.89 |  | 3.2272 |  | RR-SS | 1.89 |  | 3.2272 | RR-SS | 1.89 |  | 3.2272 | RR-SS | 1.89 |  | 3.2272 |  | EE-FF | 0.392 | 2 | 8.1675
| SS-TT | 0.21 |  | 7.6626 |  | SS-TT | 0.21 |  | 7.6626 | SS-TT | 0.21 |  | 7.6626 | SS-TT | 0.21 |  | 7.6626 |  | FF-GG | 0 |  | 5.7833
| TT-VV | 0.15 |  | 3.2021 |  | TT-VV | 0.15 |  | 3.2021 | TT-VV | 0.15 |  | 3.2021 | TT-UU | 0.45 | 12.5 |  |  | GG-HH | 1.21 | 7.8
| VV-XX | 0.072 |  | 6.6937 |  | VV-XX | 0.072 |  | 6.6937 | VV-WW | 1.21 | 7.8 |  | ΔPdC total[Pa] |  |  | 100 |  | ΔPdC total[Pa] |  |  | 100
| XX-ZZ | 0.96 | 5.5 |  |  | XX-YY | 0.2772 |  | 0.405 | ΔPdC total[Pa] |  |  | 95
| ΔPdC total[Pa] |  |  | 100 |  | YY-YY' | 0.28 | 7
[6 empty] | ΔPdC total[Pa] |  |  | 105
| Trajet AA-JJ |  |  |  |  | Trajet AA-LL |  |  |  | Trajet AA-NN |  |  |  | Trajet AA-PP |  |  |  |  | Trajet AA-QQ
| Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] |  | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] |  | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa]
| AA-BB | 0.496 |  | 0 |  | AA-BB | 0.496 |  | 0 | AA-BB | 0.496 |  | 0 | AA-BB | 0.496 |  | 0 |  | AA-BB | 0.496 |  | 0
| BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88 |  | BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88 | BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88 | BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88 |  | BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88
| CC-DD | 4.34 |  | 12.455 |  | CC-DD | 4.34 |  | 12.455 | CC-DD | 4.34 |  | 12.455 | CC-DD | 4.34 |  | 12.455 |  | CC-DD | 4.34 |  | 12.455
| DD-CCC | 0.368 |  | 1.0923 |  | DD-CCC | 0.368 |  | 1.0923 | DD-CCC | 0.368 |  | 1.0923 | DD-CCC | 0.368 |  | 1.0923 |  | DD-CCC | 0.368 |  | 1.0923
| CCC-DDD | 0.14 |  | 8.1675 |  | CCC-DDD | 0.14 |  | 8.1675 | CCC-DDD | 0.14 |  | 8.1675 | CCC-DDD | 0.14 |  | 8.1675 |  | CCC-DDD | 0.14 |  | 8.1675
| DDD-EE | 0.14 |  | 8.1675 |  | DDD-EE | 0.14 |  | 8.1675 | DDD-EE | 0.14 |  | 8.1675 | DDD-EE | 0.14 |  | 8.1675 |  | DDD-EE | 0.14 |  | 8.1675
| EE-FF | 0.392 | 2 | 8.1675 |  | EE-FF | 0.392 | 2 | 8.1675 | EE-FF | 0.392 | 2 | 8.1675 | EE-FF | 0.392 | 2 | 8.1675 |  | EE-FF | 0.392 | 2 | 8.1675
| FF-GG | 0 |  | 5.7833 |  | FF-GG | 0 |  | 5.7833 | FF-GG | 0 |  | 5.7833 | FF-GG | 0 |  | 5.7833 |  | FF-GG | 0 |  | 5.7833
| GG-II | 0.385 |  | 7.1329 |  | GG-II | 0.385 |  | 7.1329 | GG-II | 0.385 |  | 7.1329 | GG-II | 0.385 |  | 7.1329 |  | GG-II | 0.385 |  | 7.1329
| II-JJ | 1.21 | 7.75 |  |  | II-KK | 1.292 |  | 12.0932 | II-KK | 1.292 |  | 12.0932 | II-KK | 1.292 |  | 12.0932 |  | II-KK | 1.292 |  | 12.0932
| ΔPdC total[Pa] |  |  | 110 |  | KK-LL | 0.45 | 12.5 |  | KK-MM | 0.69 |  | 16.522 | KK-MM | 0.69 |  | 16.522 |  | KK-MM | 0.69 |  | 16.522
[6 empty] | ΔPdC total[Pa] |  |  | 125 | MM-NN | 1.32 | 4.25 |  | MM-OO | 0.8 |  | -1.1624 |  | MM-OO | 0.8 |  | -1.1624
[10 empty] | ΔPdC total[Pa] |  |  | 135 | OO-PP | 2.97 | 12 |  |  | OO-QQ | 4.075 | 6.5
[14 empty] | ΔPdC total[Pa] |  |  | 145 |  | ΔPdC total[Pa] |  |  | 140
| Trajet AA-XX' |  |  |  |  | Trajet AA-VV' |  |  |  | Trajet AA-TT' |  |  |  | Trajet AA-QQ' |  |  |  |  | Trajet AA-OO'
| Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] |  | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] |  | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa]
| AA-BB | 0.496 |  | 0 |  | AA-BB | 0.496 |  | 0 | AA-BB | 0.496 |  | 0 | AA-BB | 0.496 |  | 0 |  | AA-BB | 0.496 |  | 0
| BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88 |  | BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88 | BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88 | BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88 |  | BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88
| CC-DD | 4.34 |  | 12.455 |  | CC-DD | 4.34 |  | 12.455 | CC-DD | 4.34 |  | 12.455 | CC-DD | 4.34 |  | 12.455 |  | CC-DD | 4.34 |  | 12.455
| DD-AAA | 0.392 |  | 0.70327 |  | DD-AAA | 0.392 |  | 0.70327 | DD-AAA | 0.392 |  | 0.70327 | DD-AAA | 0.392 |  | 0.70327 |  | DD-AAA | 0.392 |  | 0.70327
| AAA-GGG | 1.32 | 3 | 9.0667 |  | AAA-GGG | 1.32 | 3 | 9.0667 | AAA-GGG | 1.32 | 3 | 9.0667 | AAA-GGG | 1.32 | 3 | 9.0667 |  | AAA-GGG | 1.32 | 3 | 9.0667
| GGG-II' | 0.2 |  | 9.0667 |  | GGG-II' | 0.2 |  | 9.0667 | GGG-II' | 0.2 |  | 9.0667 | GGG-II' | 0.2 |  | 9.0667 |  | GGG-II' | 0.2 |  | 9.0667
| II'-JJ' | 2.52 |  | 4.2312 |  | II'-JJ' | 2.52 |  | 4.2312 | II'-JJ' | 2.52 |  | 4.2312 | II'-JJ' | 2.52 |  | 4.2312 |  | II'-JJ' | 2.52 |  | 4.2312
| JJ'-LL' | 0.24 |  | 10.7596 |  | JJ'-LL' | 0.24 |  | 10.7596 | JJ'-LL' | 0.24 |  | 10.7596 | JJ'-LL' | 0.24 |  | 10.7596 |  | JJ'-LL' | 0.24 |  | 10.7596
| LL'-MM' | 1.032 |  | 3.1291 |  | LL'-MM' | 1.032 |  | 3.1291 | LL'-MM' | 1.032 |  | 3.1291 | LL'-MM' | 1.032 |  | 3.1291 |  | LL'-MM' | 1.032 |  | 3.1291
| MM'-PP' | 0.4185 |  | 1.4051 |  | MM'-PP' | 0.4185 |  | 1.4051 | MM'-PP' | 0.4185 |  | 1.4051 | MM'-PP' | 0.4185 |  | 1.4051 |  | MM'-NN' | 3 |  | 3.5556
| PP'-RR' | 0.715 |  | 6.9745 |  | PP'-RR' | 0.715 |  | 6.9745 | PP'-RR' | 0.715 |  | 6.9745 | PP'-QQ' | 0.144 | 5 |  |  | NN'-OO' | 1.08 | 15.5
| RR'-SS' | 1.0175 | 5 | 14.2368 |  | RR'-SS' | 1.0175 | 5 | 14.2368 | RR'-SS' | 1.0175 | 5 | 14.2368 | ΔPdC total[Pa] |  |  | 110 |  | ΔPdC total[Pa] |  |  | 125
| SS'-UU' | 3.9 |  | 0.84434 |  | SS'-UU' | 3.9 |  | 0.84434 | SS'-TT' | 0.18 | 10
| UU'-WW' | 1.7325 |  | 5.764 |  | UU'-VV' | 0.162 | 9 |  | ΔPdC total[Pa] |  |  | 145
| WW'-XX' | 0.18 | 10 |  |  | ΔPdC total[Pa] |  |  | 145
| ΔPdC total[Pa] |  |  | 155
| Trajet AA-KK' |  |  |  |  | Trajet AA-FF' |  |  |  | Trajet AA-DD' |  |  |  | Trajet AA-HH'
| Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] |  | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa]
| AA-BB | 0.496 |  | 0 |  | AA-BB | 0.496 |  | 0 | AA-BB | 0.496 |  | 0 | AA-BB | 0.496 |  | 0
| BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88 |  | BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88 | BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88 | BB-CC | 1.86 | 9 | 28.88
| CC-DD | 4.34 |  | 12.455 |  | CC-DD | 4.34 |  | 12.455 | CC-DD | 4.34 |  | 12.455 | CC-DD | 4.34 |  | 12.455
| DD-AAA | 0.392 |  | 0.70327 |  | DD-AAA | 0.392 |  | 0.70327 | DD-AAA | 0.392 |  | 0.70327 | DD-AAA | 0.392 |  | 0.70327
| AAA-GGG | 1.32 | 3 | 9.0667 |  | AAA-BBB | 0.19 |  | 8.4392 | AAA-BBB | 0.19 |  | 8.4392 | AAA-BBB | 0.19 |  | 8.4392
| GGG-II' | 0.2 |  | 9.0667 |  | BBB-AA' | 0.19 |  | 8.4392 | BBB-AA' | 0.19 |  | 8.4392 | BBB-AA' | 0.19 |  | 8.4392
| II'-JJ' | 2.52 |  | 4.2312 |  | AA'-BB' | 2.85 | 3 | -3.7996 | AA'-BB' | 2.85 | 3 | -3.7996 | AA'-BB' | 2.85 | 3 | -3.7996
| JJ'-KK' | 0.192 | 7 |  |  | BB'-CC' | 0.24 |  | 0 | BB'-CC' | 0.24 |  | 0 | BB'-GG' | 2.4 |  | 9.6312
| ΔPdC total[Pa] |  |  | 95 |  | CC'-EE' | 0.4 |  | 9.6312 | CC'-DD' | 0.156 | 7 |  | GG'-HH' | 1.88 | 6
[6 empty] | EE-FF' | 1.88 | 6 |  | ΔPdC total[Pa] |  |  | 85 | ΔPdC total[Pa] |  |  | 95
[6 empty] | ΔPdC total[Pa] |  |  | 95
Equilibrage | GE
|  | ΔPdC MAX[Pa] |  | 155
| Branches |  | PdC à compenser | Tronçon | Cercle/Rectangle | Vitesse réel [m/s] | Modèles clapets | Angles [°]
| Trajet AA-ZZ |  | 55 | XX-ZZ | cercle | 3.4396 | TDK | 42 | p80 car DN250
| Trajet AA-YY' |  | 50 | YY-YY' | rectangle | 0.75 | JZ-B | 62
| Trajet AA-WW |  | 60 | VV-WW | rectangle | 2.6852 | JZ-B | 42
| Trajet AA-UU |  | 55 | TT-UU | rectangle | 3.8194 | JZ-B | 37
| Trajet AA-HH |  | 55 | GG-HH | rectangle | 2.6852 | JZ-B | 40
| Trajet AA-JJ |  | 45 | II-JJ | rectangle | 1.9965 | JZ-B | 47 | [21 empty] | 0.0001 | 857
| Trajet AA-LL |  | 30 | KK-LL | rectangle | 3.8194 | JZ-B | 28 |  |  | PdC de la bouche | PdC à faire avec la bouche | Angles [°] | [16 empty] | 0.0001 | 10944
| Trajet AA-NN |  | 20 | MM-NN | rectangle | / | / | / | Compenser avec l angle de la bouche de pulsion en interpolant |  | 4.25 | 24.25 | 81.4916
| Trajet AA-PP |  | 10 | OO-PP | rectangle | / | / | / |  |  | 7 | 17 | 50.3571
| Trajet AA-QQ |  | 15 | OO-QQ | rectangle | / | / | / |  |  | 6.5 | 21.5 | 74.4983
| Trajet AA-XX' |  | 0 | WW'-XX' | cercle | / | / | /
| Trajet AA-VV' |  | 10 | UU'-VV' | cercle | / | / | / |  |  | 9 | 19 | 51.087
| Trajet AA-TT' |  | 10 | SS'-TT' | cercle | / | / | /
| Trajet AA-QQ' |  | 45 | PP'-QQ' | cercle | 3.4218 | TDK | 40 | p80 car DN315
| Trajet AA-OO' |  | 30 | NN'-OO' | rectangle | 2.2222 | JZ-B | 40
| Trajet AA-KK' |  | 60 | JJ'-KK' | rectangle | 3.2778 | JZ-B | 38
| Trajet AA-FF' |  | 60 | EE'-FF' | rectangle | 3.6574 | JZ-B | 38
| Trajet AA-DD' |  | 70 | CC'-DD' | rectangle | 2.7315 | JZ-B | 43
| Trajet AA-HH' |  | 60 | GG'-HH' | rectangle | 3.6574 | JZ-B | 35
Résumé des pertes de charges | GE SANITAIRE
| Trajet 1-16 |  |  |  |  | Trajet 1-14 |  |  |  | Trajet 1-12
| Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] |  | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa]
| 1-2. | 0 |  | 3.858 |  | 1-2. | 0 | 0 | 3.858 | 1-2. | 0 | 0 | 3.858
| 2-3. | 0 | 4 | 3.858 |  | 2-3. | 0 | 4 | 3.858 | 2-3. | 0 | 4 | 3.858
| 3-4. | 0 |  | 3.858 |  | 3-4. | 0 | 0 | 3.858 | 3-4. | 0 | 0 | 3.858
| 4-5. | 6.5 | 4 | 3.858 |  | 4-5. | 6.5 | 4 | 3.858 | 4-5. | 6.5 | 4 | 3.858
| 5-6. | 5 |  | 3.858 |  | 5-6. | 5 | 0 | 3.858 | 5-6. | 5 | 0 | 3.858
| 6-7. | 2.5 |  | 3.858 |  | 6-7. | 2.5 | 0 | 3.858 | 6-7. | 2.5 | 0 | 3.858
| 7-8. | 0.5 |  | 3.858 |  | 7-8. | 0.5 | 0 | 3.858 | 7-8. | 0.5 | 0 | 3.858
| 8-10. | 0.9 |  | 4.3981 |  | 8-10. | 0.9 | 0 | 4.3981 | 8-10. | 0.9 | 0 | 4.3981
| 10-13. | 0.3 |  | 1.5046 |  | 10-13. | 0.3 | 0 | 1.5046 | 10-11. | 0.3 |  | 1.3889
| 13-15. | 1 |  | 0.61728 |  | 13-14. | 1 | 12.5 |  | 11-12. | 0 | 12.5 | 1.3889
| 15-16. | 0.68 | 12.5 | 1.3889 |  | ΔPdC total[Pa] |  |  | 70 | ΔPdC total[Pa] |  |  | 70
| ΔPdC total[Pa] |  |  | 75
Trajet 1-8
| Tronçons | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa]
| 1-2. | 0 | 0 | 3.858
| 2-3. | 0 | 4 | 3.858
| 3-4. | 0 | 0 | 3.858
| 4-5. | 6.5 | 4 | 3.858
| 5-6. | 5 | 0 | 3.858
| 6-7. | 2.5 | 0 | 3.858
| 7-8. | 0.5 | 0 | 3.858
| 8-9. | 0 | 12.5
| ΔPdC total[Pa] |  |  | 60
Equilibrage | GE SANITAIRE
|  | ΔPdC MAX[Pa] |  | 75
| Branches |  | PdC à compenser | Tronçon | Cercle/Rectangle | Vitesse réel [m/s] | Modèles clapets | Angles [°]
| Trajet 1-16 |  | 0 | 15-16. | / | / | / | /
| Trajet 1-14 |  | 5 | 13-14. | rectangle | 1.8519 | JZ-B | 26
| Trajet 1-12 |  | 5 | 11-12. | rectangle | 1.3889 | JZ-B | 32
| Trajet 1-8 |  | 15 | 8-9. | rectangle | 1.3889 | JZ-B | 42

## Ventilateur
GP
Organe de la gaine
Elément |  | ΔPdC [Pa]
Filtre |  | 212
Batterie post chauffe |  | 74
Batterie froide |  | 69
Batterie post chauffe |  | 80
Total |  | 435
GE
Organe de la gaine
Elément | ΔPdC [Pa]
Filtre | 175
Total | 175
RAJOUTER 75 Pa POUR LA PRISSE D'AIR DE L'EXTERIEUR VERS LA CTA
augmenter les pertes de charges avec un coefficient entre 10 et 20% au cas ou ya eu des oublies
| Débit été [m3/h] | Débit hiver [m3/h] | ΔPdC total [Pa] | ΔPdC total majore [Pa] | Modèle | Rendement [%] | Puissances [kW]
GP | 10944 | 6749 | 745 | 856.75 | VZR 71-0355 | 69 | 3.5
GE | 10944 | 6749 | 405 | 465.75 | VZR 71-0355 | 55 | 2.4
GE | 250 | 250 | 250 | 287.5
branche + batterie +filtre

## PRESENTATION
|  |  | BOUCHE | DEBIT | SOMME PDC SING | SOMME PDC LINE | SOMME PDC accesoires | PDC A EQUILIBRER | SOMME TOTAL PDC ET ELLES DOIVENT ETRE PAREILS POUR TOUTES LES BOUCEHS
chaque bouche |  | debit
pdc
partie lineraire
accessoir
calcul global avec choix de ventilo et ensuite expliquer comment on a realiser l'equilibrage
comment on a choix la pdc
comment on a reprensenter l'installation
expliquer et montrer la branche la plus contraingnante
detail du calcul de cette branche
et expliquer le detail du calcul qu'on a fait sur les autre branche pour l'equilibrage
choix du ventilo avec pdc de l'installation mais aussi des composant a l'interieur du grp
Dans branche dimensionnante donner pourcentage des pertes de charges
| GP | [8 empty] | GE
| Bouche | Débit | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Pertes de charges à équilibrer [Pa] | Somme totale des pertes de charges [Pa] |  |  | Bouche | Débit | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Pertes de charges à équilibrer [Pa] | Somme totale des pertes de charges [Pa]
| 1.COFFRE FORT | 550 | 14.3498 | 37 | 181.175 | 0 | 235 |  |  | 1.COFFRE FORT | 550 | 13.873 | 23 | 107.2989 | 10 | 155
| 2.KITCHENETTE | 365 | 16.068 | 31 | 181.175 | 5 | 235 |  |  | 2.KITCHENETTE | 365 | 14.978 | 17.5 | 107.2989 | 15 | 155
| 4.Bureau 4 | 880 | 14.2544 | 23.5 | 118.2386 | 80 | 235 |  |  | 4.Bureau 4 | 880 | 11.423 | 15.25 | 108.4613 | 20 | 155
| 5.Bureau5 | 575 | 12.8674 | 30 | 105.6663 | 85 | 235 |  |  | 5.Bureau5 | 575 | 9.331 | 18.75 | 79.8461 | 45 | 155
| 6.Bureau 6 | 580 | 10.3299 | 31 | 99.8426 | 95 | 235 |  |  | 6.Bureau 6 | 580 | 8.946 | 18.8 | 72.7132 | 55 | 155
| 7.Bureau 7 | 580 | 10.9689 | 33 | 106.5331 | 85 | 235 |  |  | 7.Bureau 7 | 580 | 13.6215 | 20.8 | 62.9736 | 60 | 155
| 8.SDR | 965 | 12.2562 | 29 | 116.3869 | 75 | 235 |  |  | 8.SDR | 965 | 13.4435 | 18.5 | 69.6673 | 55 | 155
| 9.Couloir droite (V-S) | 687.5 | 8.7351 | 27.5 | 104.6068 | 95 | 235 |  |  | 9.Couloir droite (TT-UU) | 687.5 | 12.7115 | 25.5 | 59.7716 | 55 | 155
| 9.Couloir droite (P-U) | 687.5 | 10.5061 | 25.5 | 104.3429 | 95 | 235 |  |  | 9.Couloir droite (KK-LL) | 687.5 | 9.863 | 23.5 | 91.9393 | 30 | 155
| 10.Approvisionnement | 54 | 9.7166 | 19 | 107.8684 | 100 | 235 |  |  | 10.Approvisionnement | 54 | 13.0407 | 20 | 70.0723 | 50 | 155
| 11. Entrée droite | 125 | 20.4113 | 30.5 | 131.0819 | 55 | 235 |  |  | 11. Entrée droite | 125 | 20.3635 | 27 | 107.5164 | 0 | 155
| 12. Entrée princ | 300 | 17.2143 | 40.5 | 125.3179 | 50 | 235 |  |  | 12. Entrée princ | 300 | 18.613 | 26 | 101.7523 | 10 | 155
| 13. Entrée gauche | 125 | 16.1093 | 35.5 | 121.8693 | 60 | 235 |  |  | 13. Entrée gauche | 125 | 14.731 | 27 | 100.908 | 10 | 155
| 14.Distrib | 160 | 12.9668 | 37 | 105.5701 | 80 | 235 |  |  | 14.Distrib | 160 | 16.48 | 27.5 | 81.8472 | 30 | 155
| 15.Secretariat | 960 | 14.2478 | 25.5 | 111.02 | 85 | 235 |  |  | 15.Secretariat | 960 | 12.9625 | 17 | 79.6967 | 45 | 155
| 16.SDR (Y'-Z') | 790 | 14.4812 | 27.5 | 123.2331 | 70 | 235 |  |  | 16.SDR (EE'-FF') | 790 | 12.838 | 18 | 64.7483 | 60 | 155
| 16.SDR (F'-G') | 790 | 14.0982 | 27.5 | 126.889 | 65 | 235 |  |  | 16.SDR (GG'-HH') | 790 | 14.598 | 18 | 64.7483 | 60 | 155
| 17. Salle d'attente (B'-C') | 885 | 8.9002 | 43 | 90.521 | 95 | 235 |  |  | 17. Salle d'attente (CC'-DD') | 885 | 10.714 | 19 | 55.1171 | 70 | 155
| 17. Salle d'attente (Y'-N'') | 885 | 13.7852 | 28 | 123.2331 | 70 | 235 |  |  | 17. Salle d'attente (JJ'-KK') | 885 | 11.32 | 19 | 915 | 1830 | 2775
| Bouche | Débit | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Somme totale des pertes de charges [Pa] |  |  |  | Bouche | Débit | Pertes réparties [Pa] | Pertes accessoires [Pa] | Pertes de charges singulières [Pa] | Somme totale des pertes de charges [Pa]
| 1.COFFRE FORT | 550 | 14.3498 | 37 | 181.175 | 235 |  |  |  | 11. Entrée droite | 125 | 20.3635 | 27 | 136.3964 | 185
| POURCENTAGE |  | 6.1063 | 15.7447 | 77.0958 | 100 |  |  |  | POURCENTAGE |  | 11.0073 | 14.5946 | 73.7278 | 100

## Métré
Types / Quantité |  |  | Caractéristique
Diffuseur (pulsion) | Modèle n°1 |  | VDW-Q- 600x24-H
| Quantité | 4
| Modèle n°2 |  | VDW-Q- 825x72-H
| Quantité | 3
| Modèle n°3 |  | VDW-Q- 400x16-H
| Quantité | 1
| Modèle n°4 |  | VDW-Q- 625x24-H
| Quantité | 6
| Modèle n°5 |  | VDW-Q- 300x8-H
| Quantité | 4
| Modèle n°6 |  | VDW-Q-500x24-H
| Quantité | 1
| Quantité Total | 19
Diffuseur (extraction) | Modèle n°1 |  | VDW-Q- 600x24-H
| Quantité | 4
| Modèle n°2 |  | VDW-Q- 825x72-H
| Quantité | 3
| Modèle n°3 |  | VDW-Q- 400x16-H
| Quantité | 1
| Modèle n°4 |  | VDW-Q- 625x24-H
| Quantité | 6
| Modèle n°5 |  | VDW-Q- 300x8-H
| Quantité | 4
| Modèle n°6 |  | VDW-Q-500x24-H
| Quantité | 1
| Modèle n°7 |  | TLH-100
| Quantité | 3
| Modèle n°8 |  | TLH-125
| Quantité | 1
| Quantité Total | 23
Clapets coupe-feu | Modèle n°1 |  | FKRS-EU / BE / 250
| Quantité | 4
| Modèle n°2 |  | FKA2-EU/200x100x305
| Quantité | 6
| Modèle n°3 |  | FKA2-EU / 1000x300x305
| Quantité | 3
| Modèle n°4 |  | FKA2-EU / 800x200x305
| Quantité | 2
| Modèle n°5 |  | FKA2-EU / 400x300x305
| Quantité | 1
| Modèle n°6 |  | FKA2-EU / 800x600x305
| Quantité | 2
| Modèle n°7 |  | FKA2-EU /800x250x305
| Quantité | 2
| Quantité Total | 20
Conduites Réctangulaires | Modèle n°1 |  | 150x200
| Quantité | 9
| Modèle n°2 |  | 200x400
| Quantité | 5
| Modèle n°3 |  | 200x300
| Quantité | 9
| Modèle n°4 |  | 200x600
| Quantité | 4
| Modèle n°5 |  | 200x250
| Quantité | 4
250x500
| Quantité | 4
| Modèle n°7 |  | 300x800
| Quantité | 4
| Modèle n°8 |  | 300x1000
| Quantité | 11
| Modèle n°9 |  | 200x800
| Quantité | 4
| Modèle n°10 |  | 100x200
| Quantité | 8
| Modèle n°11 |  | 250x250
| Quantité | 3
| Modèle n°12 |  | 250x300
| Quantité | 3
| Modèle n°13 |  | 250x800
| Quantité | 8
| Modèle n°14 |  | 300x400
| Quantité | 6
| Modèle n°15 |  | 500x500
| Quantité | 2
| Modèle n°16 |  | 600x800
| Quantité | 6
| Modèle n°17 |  | 150x500
| Quantité | 1
| Modèle n°18 |  | 300x600
| Quantité | 1
| Modèle n°19 |  | 100x150
| Quantité | 1
| Modèle n°20 |  | 100x100
| Quantité | 5
| Quantité Total | 98
Conduites Circulaire | Modèle n°1 |  | DN 400
| Quantité | 2
| Modèle n°2 |  | DN 250
| Quantité | 7
| Modèle n°3 |  | DN 315
| Quantité | 5
| Modèle n°4 |  | DN 200
| Quantité | 5
| Modèle n°5 |  | DN 125
| Quantité | 7
| Quantité Total | 26
Clapets d'équilibrage | Modèle n°1 |  | JZ-B
| Quantité | 38 |  | 4 clapet grossiers pour chaque groupe au branches proncipales en sorties de tremie donc +8
| Modèle n°2 |  | TDK
| Quantité | 9
| Quantité Total | 47
Ventilateur | Modèlen°1
Quantité Total