## Damètre conduites
Information
ρeau | 1000 | [kg/m3]
∆T | 20 | [°C]
Cp eau | 4186 | [J/kg.K]
Vmax collecteur | 0.5 | [m/s]
Vmax consommateur | 1 | [m/s]
Régime | 70/50 | °C
DN>32
Pdc max | 150 | [Pa/m]
DN < 32
Pdc max | 100 | [Pa/m]
Circuit Froid -Retour
Circuit Chaud -Départ
| Puissance [kw] | Débits [kg/s] | Débits [m³/s] | Section [m²] | D calculé[mm] | DN abaques | Section corrigé | Débits [kg/h] | PDC [Pa/m] | v réelle [m/s]
Chaudière 1 | 234 | 2.795 | 0.002795 | 0.002795 | 59.6552 | 65 | 0.0033183 | 10062.1118 | 80 | 0.84231
Chaudière 2 | 234 | 2.795 | 0.002795 | 0.002795 | 59.6552 | 65 | 0.0033183 | 10062.1118 | 80 | 0.84231
Chaudière 3 | 234 | 2.795 | 0.002795 | 0.002795 | 59.6552 | 65 | 0.0033183 | 10062.1118 | 80 | 0.84231
Préchauffe | 129.9798 | 1.5526 | 0.0015526 | 0.0015526 | 44.4609 | 50 | 0.0019635 | 5589.1947 | 110 | 0.79071
Postchauffe | 67.97 | 0.81187 | 0.00081187 | 0.00081187 | 32.1513 | 40 | 0.0012566 | 2922.7425 | 105 | 0.64607
Départ 1 | 201.0251 | 2.4012 | 0.0024012 | 0.0024012 | 55.2924 | 65 | 0.0033183 | 8644.1748 | 58 | 0.72361
Départ 2 | 201.0251 | 2.4012 | 0.0024012 | 0.0024012 | 55.2924 | 65 | 0.0033183 | 8644.1748 | 58 | 0.72361
Collecteur | 600 | 7.1667 | 0.0071667 | 0.014333 | 135.0924 | 150 | 0.017671 | 25800.2867 | 9 | 0.40555
Eau de ville | [5 empty] | 25 | 0.00049087
Entre chaudière 2 et 3
440
couloir 1400
donc avec isolant on est large pour tout faire passer dans le couloir

## Choix des organes
Choix des chaudières
| Régime 70/50[kW] | Régime 70/50[kW] | ΔPdC[bar] | Type |  | Volume [L]
Chaudière n°1 | 234 | 293.6667 | 0.006 | Vitocrossal 200;294kW; CM2 |  | 279
Chaudière n°2 | 234 | 293.6667 | 0.006 | Vitocrossal 200;294kW; CM2 |  | 279
Chaudière n°3 | 234 | 293.6667 | 0.006 | Vitocrossal 200; 294kW; CM2 |  | 279 |  |  |  | INTERPOLATION POUR TROUVER LA PUISSANCE EN 70/50; HYPOTHESE QUE LA TEMPERATURE DES FUMEES EST DE 150°C |  |  | 293.6667
837
page 46 tableau du haut et 48 du mt 31
page 46 tableau du bas et 48 du mt 31
Vanne d'isolement manuelle | [6 empty] | Vanne d'isolement motorisée
n° | Q [m3/h] | DN [mm] | v réelle [m/s] | ΔPdC[bar] | Nom |  | n° | Q [m3/h] | DN [mm] | v réelle [m/s] | ΔPdC[bar] | Nom
1 | 10.0621 | 65 | 0.84315 | 0.0025 | JIP-FF PN 16 065N4282 |  | 1 | 10.0621 | 65 | 0.84315 | 0.0025 | JIP-FF PN 16 065N0232
2 | 10.0621 | 65 | 0.84315 | 0.0025 | JIP-FF PN 16 065N4282 |  | 2 | 10.0621 | 65 | 0.84315 | 0.0025 | JIP-FF PN 16 065N0232
3 | 10.0621 | 65 | 0.84315 | 0.0025 | JIP-FF PN 16 065N4282 |  | 3 | 10.0621 | 65 | 0.84315 | 0.0025 | JIP-FF PN 16 065N0232
4 | 25.8003 | 150 | 0.40555 | 0.00018 | JIP-FF PN 16 065N0850
5 | 25.8003 | 150 | 0.40555 | 0.00018 | JIP-FF PN 16 065N0850
6 | 25.8003 | 150 | 0.40555 | 0.00018 | JIP-FF PN 16 065N0850
7 | 25.8003 | 150 | 0.40555 | 0.00018 | JIP-FF PN 16 065N0850
8 | 25.8003 | 150 | 0.40555 | 0.00018 | JIP-FF PN 16 065N0850
9 | 25.8003 | 150 | 0.40555 | 0.00018 | JIP-FF PN 16 065N0850
10 | / | / | / | /
11 | / | / | / | /
12 | Vase d'expansion
13 | 5.5892 | 50 | 0.79071 | 0.0009 | JIP-FF PN 50 065N0325
14 | 5.5892 | 50 | 0.79071 | 0.0009 | JIP-FF PN 50 065N0325
15 | 5.5892 | 50 | 0.79071 | 0.0009 | JIP-FF PN 50 065N0325
16 | 2.9227 | 40 | 0.64607 | 0.0008 | JIP-FF PN 40 065N0320
17 | 2.9227 | 40 | 0.64607 | 0.0008 | JIP-FF PN 40 065N0320
18 | 2.9227 | 40 | 0.64607 | 0.0008 | JIP-FF PN 40 065N0320

## PDC singuliere-repartie
mettre collecteur coller aux murs
| j'ai calculé avec la plus grosse chaudiere | [7 empty] | mettres les departs dans la tremie proche des murs et pas au mileu
aw
ne pas passer au dessus de la porte du local hvac
| Pertes de charges réparties | [6 empty] | Perte de charges singulières (coudes,…) | [5 empty] | Pertes de charges singulières organes
| Conduit | Longueur [m] | DN | PdC répartie[Pa/m] | ΔPdC [bar] |  |  | Nom | 𝛏 | ρ [kg/m^3] | v [m/s] | ΔP [bar] |  | Types | n° | ΔPdC[bar] | ΔPdC[Pa]
depart chaudiere-collecteur rouge | AA-BB | 3.55 | 65 | 80 | 0.00284 | 0.01178 | depart chaudiere-collecteur rouge | BB | 1.3 | 1000 | 0.84231 | 0.0046116 |  | Vanne d'isolement manuelle | 1 | 0.0025 | 250
| CC-DD | 3.55 | 65 | 80 | 0.00284 | 0 |  | DD | 1.5 | 1000 | 0.84231 | 0.0053211 |  |  | 2 | 0.0025 | 250
| EE-FF | 3.55 | 65 | 80 | 0.00284 | 0 |  | FF | 1.5 | 1000 | 0.84231 | 0.0053211 |  |  | 3 | 0.0025 | 250
| BB-DD | 1.3 | 65 | 80 | 0.00104 | 0 |  | GG | 1.3 | 1000 | 0.40555 | 0.0010691 |  |  | 4 | 0.00018 | 18
| DD-FF | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.022973 |  | HH | 1.3 | 1000 | 0.40555 | 0.0010691 |  |  | 5 | 0.00018 | 18
| FF-GG | 0.5 | 150 | 9 | 4.5e-05 | 0.0088357 |  | II | 1.3 | 1000 | 0.40555 | 0.0010691 |  |  | 6 | 0.00018 | 18
| GG-HH | 6 | 150 | 9 | 0.00054 | 0.10603 |  | JJ | 1.3 | 1000 | 0.40555 | 0.0010691 |  |  | 7 | 0.00018 | 18
| HH-II | 0.9 | 150 | 9 | 8.1e-05 | 0.015904 | postchauffe en bleu | KK' | 0.74 | 1000 | 0.64607 | 0.0015444 | 1.593 |  | 8 | 0.00018 | 18
| II-JJ | 4.7 | 150 | 9 | 0.000423 | 0.083056 |  | E | 1.3 | 1000 | 0.64607 | 0.0027131 |  |  | 9 | 0.00018 | 18
| JJ-KK | 0.9 | 150 | 9 | 8.1e-05 | 0.015904 |  | F | 1.3 | 1000 | 0.64607 | 0.0027131 |  |  | 10 | / | /
depart chaudiere-collecteur bleu | AA'-BB' | 3.25 | 65 | 80 | 0.0026 |  |  | G | 1.3 | 1000 | 0.64607 | 0.0027131 |  |  | 11 | / | /
| CC'-DD' | 3.25 | 65 | 80 | 0.0026 |  |  | H | 1.3 | 1000 | 0.64607 | 0.0027131 |  |  | 12 | / | /
| EE'-FF' | 3.25 | 65 | 80 | 0.0026 |  |  | I | 1.3 | 1000 | 0.64607 | 0.0027131 |  |  | 13 | 0.0009 | 90
| BB'-DD' | 1.3 | 65 | 80 | 0.00104 |  |  | J | 1.3 | 1000 | 0.64607 | 0.0027131 |  |  | 14 | 0.0009 | 90
| DD'-FF' | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | K | 1.3 | 1000 | 0.64607 | 0.0027131 |  |  | 15 | 0.0009 | 90
| FF'-GG' | 1.1 | 150 | 9 | 9.9e-05 |  |  | L | 1.3 | 1000 | 0.64607 | 0.0027131 |  |  | 16 | 0.0008 | 80
| GG'-HH' | 2.6 | 150 | 9 | 0.000234 |  |  | M | 1.3 | 1000 | 0.64607 | 0.0027131 |  |  | 17 | 0.0008 | 80
| HH'-II' | 4.4 | 150 | 9 | 0.000396 |  | prechauffe en bleu | MM' | 0.74 | 1000 | 0.79071 | 0.0023133 | 1.9497 |  | 18 | 0.0008 | 80
| II'-JJ' | 0.5 | 150 | 9 | 4.5e-05 |  |  | E' | 1.3 | 1000 | 0.79071 | 0.0040639 |  | Chaudière | 1 | 0.006 | 600
postchauffe en rouge | QQ-O | 4.7 | 40 | 105 | 0.004935 | 0.0012566 |  | F' | 1.3 | 1000 | 0.79071 | 0.0040639 |  |  | 2 | 0.006 | 600
| O-P | 5.5 | 40 | 105 | 0.005775 | 0.0012566 |  | G' | 1.3 | 1000 | 0.791 | 0.0040669 |  |  | 3 | 0.006 | 600
| P-Q | 8.8 | 40 | 105 | 0.00924 | 0.0012566 |  | H' | 1.3 | 1000 | 0.791 | 0.0040669 |  | Vanne d'isolement motorisée | 1 | 0.0025 | 250
| Q-R | 3.2 | 40 | 105 | 0.00336 | 0.0012566 |  | I' | 1.3 | 1000 | 0.791 | 0.0040669 |  |  | 2 | 0.0025 | 250
| R-S | 0.9 | 40 | 105 | 0.000945 | 0.0012566 |  | KK | 1.5 | 1000 | 0.791 | 0.0046926 |  |  | 3 | 0.0025 | 250
| S-T | 0.9 | 40 | 105 | 0.000945 | 0.0012566 |  | J' | 1.3 | 1000 | 0.791 | 0.0040669 |  | Préchauffe | 1 | 0.0008 | 80
| T-U | 2.5 | 40 | 105 | 0.002625 | 0.0012566 |  | K' | 1.3 | 1000 | 0.791 | 0.0040669 |  | Postchauffe | 1 | 0.00074 | 74
| U-V | 4.2 | 40 | 105 | 0.00441 | 0.0012566 | postchauffe en rouge | QQ | 0.74 | 1000 | 0.40555 | 0.00060856 | 1.593 | Total |  |  | 4072
| V-W | 4.49 | 40 | 105 | 0.0047145 | 0.0012566 |  | O | 1.3 | 1000 | 0.64607 | 0.0027131
postchauffe en bleu | KK'-E | 4.7 | 40 | 105 | 0.004935 |  |  | P | 1.3 | 1000 | 0.646 | 0.0027126
| E-F | 5.9 | 40 | 105 | 0.006195 |  |  | Q | 1.3 | 1000 | 0.646 | 0.0027126
| F-G | 10.5 | 40 | 105 | 0.011025 |  |  | R | 1.3 | 1000 | 0.646 | 0.0027126
| G-H | 3.2 | 40 | 105 | 0.00336 |  |  | S | 1.3 | 1000 | 0.646 | 0.0027126
| H-I | 0.9 | 40 | 105 | 0.000945 |  |  | T | 1.3 | 1000 | 0.646 | 0.0027126
| I-J | 0.6 | 40 | 105 | 0.00063 |  |  | U | 1.3 | 1000 | 0.646 | 0.0027126
| J-K | 2.5 | 40 | 105 | 0.002625 |  |  | V | 1.3 | 1000 | 0.646 | 0.0027126
| K-L | 4.3 | 40 | 105 | 0.004515 |  |  | W | 1.3 | 1000 | 0.646 | 0.0027126
| L-M | 4.49 | 40 | 105 | 0.0047145 |  | prechauffe en rouge | OO | 0.74 | 1000 | 0.40555 | 0.00060856 | 1.9497
prechauffe en rouge | OO-O' | 4.7 | 50 | 110 | 0.00517 | 0.0092284 |  | O' | 1.3 | 1000 | 0.79071 | 0.0040639
| O'-P' | 5.4 | 50 | 110 | 0.00594 | 0.010603 |  | P' | 1.3 | 1000 | 0.79071 | 0.0040639
| P'-Q' | 8.8 | 50 | 110 | 0.00968 | 0.017279 |  | Q' | 1.3 | 1000 | 0.791 | 0.0040669
| Q'-R' | 3.2 | 50 | 110 | 0.00352 | 0.0062832 |  | R' | 1.3 | 1000 | 0.791 | 0.0040669
| R'-S' | 2 | 50 | 110 | 0.0022 | 0.003927 |  | S' | 1.3 | 1000 | 0.791 | 0.0040669
| S'-LL | 5.7 | 50 | 110 | 0.00627 | 0.011192 |  | LL | 0 | 0 | 0 | 0
| LL-T' | 0.4 | 50 | 110 | 0.00044 | 0.0007854 |  | T' | 1.3 | 1000 | 0.791 | 0.0040669
| T'-U' | 4.49 | 50 | 110 | 0.004939 | 0.0088161 |  | U' | 1.3 | 1000 | 0.791 | 0.0040669
prechauffe en bleu | MM'-E' | 4.7 | 50 | 110 | 0.00517 |  | depart chaudiere-collecteur bleu | BB' | 1.3 | 1000 | 0.84231 | 0.0046116
| E'-F' | 5.8 | 50 | 110 | 0.00638 |  |  | DD' | 1.5 | 1000 | 0.84231 | 0.0053211
| F'-G' | 10.5 | 50 | 110 | 0.01155 |  |  | FF' | 1.5 | 1000 | 0.84231 | 0.0053211
| G'-H' | 3.2 | 50 | 110 | 0.00352 |  |  | GG' | 1.3 | 1000 | 0.40555 | 0.0010691
| H'-I' | 2 | 50 | 110 | 0.0022 |  |  | HH' | 1.3 | 1000 | 0.40555 | 0.0010691
| I'-KK | 5.3 | 50 | 110 | 0.00583 |  |  | II' | 1.3 | 1000 | 0.40555 | 0.0010691
| KK-J' | 0.4 | 50 | 110 | 0.00044 |  |  | LL' | 1.3 | 1000 | 0.40555 | 0.0010691
| J'-K' | 4.49 | 50 | 110 | 0.004939
| KK-LL | 0.2 | 50 | 110 | 0.00022
| Total |  |  |  | 0.14595 | 687.8105 |  | Total |  |  |  | 0.15458
LITRE DEAU DANS TYX
0
| A-B | 6.1 | 65 | 58 | 0.003538
| B-C | 7.8 | 65 | 58 | 0.004524
| C-D | 0.9 | 65 | 58 | 0.000522
| A'-B' | 6 | 65 | 58 | 0.00348
| B'-C' | 7.8 | 65 | 58 | 0.004524
| C'-D' | 1 | 65 | 58 | 0.00058
| K-L | 5.7 | 65 | 58 | 0.003306
| L-M | 5.8 | 65 | 58 | 0.003364
| M-N | 1.3 | 65 | 58 | 0.000754
| K'-L' | 5.6 | 65 | 58 | 0.003248
| L'-M' | 5.8 | 65 | 58 | 0.003364
| M'-N' | 1.4 | 65 | 58 | 0.000812

## Choix des organes (2)
V Bat
2880
[15 empty] | Vnet | Vinst | C expansion
[15 empty] | 214.0738 | 6607.2157 | 0.0224
600 car installation de 600KW
[15 empty] | Pgonflage |  | h
[15 empty] | 1.3 |  | 10
[15 empty] | Pmax |  | Pfin
[15 empty] | 3 |  | 2.5
Vreel
100.5716
[15 empty] | Vreserve |  | Pini
[15 empty] | 66.0722 |  | 5.7049
Vanne d'équilibrage de base | [11 empty] | si le a n est pas entre 0,4 et 0,6 faut changer DN et donc perte de charge vanne augmentes
n° | Q [m3/h] | DN [mm] | position | ΔPdC [bar]
1 | 10.0621 | 65 | 6 | 0.17
2 | 10.0621 | 65 | 6 | 0.17
3 | 10.0621 | 65 | 6 | 0.17
4 | 5.5892 | 50 | 6 | 0.17 | [5 empty] | evasement | contraction |  | evasement | contraction
5 | 2.9227 | 40 | 6 | 0.11 |  |  |  |  | A | 0.8 | 0.8 |  | 0.625 | 0.625 |  |  | effet utile | volume total
[9 empty] | xsi | 0.25 | 0.02 |  | 0.25 | 0.06 |  |  | 0.34286 | 624.3819
Vanne de régulation 2 voies | [8 empty] | w | 1.2355 | 1.2355 |  | 1.6539 | 1.6539
n° | Q [m3/h] | DN [mm] | ΔPdC vanne [bar] | ΔPdC circuit debit variable [bar] | a | Nom |  | si le a n est pas entre 0,4 et 0,6 faut changer DN et donc perte de charge vanne augmentes |  | 0.001908 | 0.00015264 |  | 0.0034194 | 0.00082065
1 | 2.9227 | 40 | 0.064 | 0.24002 | 0.21051 |  |  |  |  | 0.0020607 |  |  | 0.00424
|  | 25 | 0.35 | 0.24426 | 0.58897 | VFFF31.25 DN25 Kvs5
Vanne de régulation 3 voies
n° | Q [m3/h] | DN [mm] | ΔPdC vanne[bar] | ΔPdC circuit debit variable [bar] | a | Nom
1 | 5.5892 | 50 | 0.032 | 0.28682 | 0.89963
|  | 40 | 0.23 | 0.28888 | 0.55674 | VXF31.40 DN40 Kvs12
Vanne d'équilibrage
n° | Q [m3/h] | DN [mm] | ΔPdC circuit [bar] | ΔPdC [bar] | position | Nom
1 | 10.0621 | 65 | 0.22424 | 0 | 6 | TA-BVS 240- DN65 Kv25,2 position 6
2 | 10.0621 | 65 | 0.21294 | 0.011303 | 6.5 | TA-BVS 240- DN65 Kv61,2 position 9
3 | 10.0621 | 65 | 0.2023 | 0.021945 | 6.5 | TA-BVS 240- DN65 Kv61,2 position 9
Vanne d'équilibrage
n° | Q [m3/h] | DN [mm] | ΔPdC [bar] | position | Nom
4 | 5.5892 | 50 | 0.17 | 6 | TA-BVS 240- DN50 Kv14 position 6
5 | 2.9227 | 40 | 0.075376 | 6.5 | TA-BVS 240- DN40 Kv10,2 position 6,5
verification de l autorite des 2 vannes apres equilibrage
Vanne de régulation 2 voies
n° | Q [m3/h] | DN [mm] | ΔPdC vanne [bar] | ΔPdC circuit debit variable [bar] | a | Nom
1 | 2.9227 | 25 | 0.35 | 0.20539 | 0.63018
Circulateur
n° | Q [m3/h] | ΔPdC[bar] | H[m] | DN [mm] | Nom
1 | 5.5892 | 0.25916 | 2.5916 | 50 | Wilo-Stratos 50/1-10 P = 55 W
only prechauffe
Pompe
n° | Q [m3/h] | ΔPdC[bar] | H[m] | DN [mm] | Rendement | P [kW] | Nom
1 | 25.8003 | 0.55539 | 5.5539 | 150 | 69 | 2 | Wilo-CrolLine-IL-E 150/200-7,5/4 (P=2 kW n =69%)
2 | 25.8003 | 0.55539 | 5.5539 | 150 | 69 | 2
tout sauf orechauf

## Métré
Hydraulique
Types / Quantité |  |  | Caractéristique
Chaudières | Modèlen°1 |  | Vitocrossal 200;294kW; CM2
| Quantité Total | 3
Vanne d'isolement manuelle | Modèle n°1 |  | JIP-FF PN 16 065N4282
| Quantité | 3
| Modèle n°2 |  | JIP-FF PN 16 065N0850
| Quantité | 6
| Modèle n°4 |  | JIP-FF PN 40 065N0325
| Quantité | 3
| Modèle n°5 |  | JIP-FF PN 40 065N0320
| Quantité | 3
| Quantité Total | 15
Vanne d'isolement motorisée | Modèlen°1 |  | JIP-FF PN 16 065N0232
| Quantité Total | 3
Vanne de régulation 2 voies | Modèle n°1 |  | VFFF31.25 DN25 Kvs5
| Quantité | 1
| Quantité Total | 1
Vanne de régulation 3 voies | Modèle n°1 |  | VFFF31.40 DN40 Kvs12
| Quantité Total | 1
Vanne d'équilibrage | Modèle n°1 |  | TA-BVS 240- DN65 Kv25,2 position 6
| Quantité | 1
| Modèle n°2 |  | TA-BVS 240- DN65 Kv61,2 position 9
| Quantité | 2
| Modèle n°3 |  | TA-BVS 240- DN50 Kv14 position 6
| Quantité | 1
| Modèle n°4 |  | TA-BVS 240- DN40 Kv10,2 position 6,5
| Quantité | 1
| Quantité Total | 4
Pompe | Modèle n°1 |  | Wilo-CrolLine-IL-E 150/200-7,5/4 (P=2 kW n =69%)
| Quantité Total | 2
Circulateur | Modèle n°1 |  | Wilo-Stratos 50/1-10 P = 55 W
| Quantité Total | 1
Conduit | Modèle n°1 |  | 150mm x 5m
| Quantité | 2
| Modèle n°2 |  | 65mm x 7,34m
| Quantité | 2
| Modèle n°3 |  | 65mm x 5,36m
| Quantité | 1
| Modèle n°4 |  | 65mm x 1,83m
| Quantité | 1
| Modèle n°5 |  | 65mm x 5,08m
| Quantité | 1
| Modèle n°6 |  | 65mm x 1,98m
| Quantité | 1
| Modèle n°7 |  | 65mm x 5,50m
| Quantité | 1
| Modèle n°8 |  | 65mm x 6,63m
| Quantité | 1
| Modèle n°9 |  | 65mm x 2,26m
| Quantité | 1
| Modèle n°10 |  | 65mm x 5,22m
| Quantité | 1
| Modèle n°11 |  | 65mm x 6,77m
| Quantité | 1
| Modèle n°12 |  | 65mm x 2,82m
| Quantité | 1
| Modèle n°13 |  | 40mm x 10,16m
| Quantité | 1
| Modèle n°14 |  | 40mm x 6,49m
| Quantité | 1
| Modèle n°15 |  | 40mm x 3,10m
| Quantité | 1
| Modèle n°16 |  | 40mm x 10,44m
| Quantité | 1
| Modèle n°17 |  | 40mm x 6,49m
| Quantité | 1
| Modèle n°18 |  | 40mm x 3,67m
| Quantité | 1
| Modèle n°19 |  | 50mm x 9,88m
| Quantité | 1
| Modèle n°20 |  | 50mm x 9,59m
| Quantité | 2
| Modèle n°21 |  | 50mm x 1,55m
| Quantité | 1
| Modèle n°22 |  | 50mm x 1,69m
| Quantité | 1
| Modèle n°23 |  | 50mm x 10,16m
| Quantité | 1
| Modèle n°24 |  | 50mm x 2,12m
| Quantité | 1
| Modèle n°25 |  | 50mm x 1,83m
| Quantité | 1
| Quantité Total | 28
Singularité | Modèle n°1 |  | DN 150 / T
| Quantité | 9
| Modèle n°2 |  | DN 150 / Coude
| Quantité | 12
| Modèle n°3 |  | DN 50 / T
| Quantité | 1
| Modèle n°4 |  | DN 50 / Coude
| Quantité | 5
| Modèle n°5 |  | DN 40 / Coude
| Quantité | 12
| Quantité Total | 39