## Données
b=tint
Données climatiques
|  | Description | Symbole | Unité | Valeur
|  | Température extérieure de base | T ext | [°C] | -8
|  | Moyenne annuelle de la température extérieure | T m,ext | [°C] | 10
Coefficients d'exposition e et e
|  | Orientation |  |  | Valeur
[5 empty] | p.u. |  |  | =('Données'!E25-
|  | Toutes |  |  | 1.00
Données sur les pièces chauffées
|  | Nom de la pièce | Température hiver | Température été | Aire de la pièce | Volume intérieur
Amélioration / précision ?
|  |  | T int | T int | A1 | V |  |  | Ajout hauteur des pieces
|  |  | [°C] | [°C] | [m ²] | [m³] |  |  | precision piece chauffé en hiver / été
|  | 2.kitchenette et cafèt | 20 | 24 | 33.5018 | 120.6065 |  |  | nb de personne ( occupant )
|  | 4. Bureau 4 | 22 | 26 | 31.1704 | 112.2134 |  |  | puissance des eclairages pour chaque piece
|  | 5. Bureau 5 | 22 | 26 | 20.16 | 72.576 |  |  | Données des matériaux
|  | 17. Salle d'attente 17 | 20 | 26 | 50.0246 | 180.0886
|  | 6. Bureau 6 | 22 | 26 | 20.16 | 72.576 |  | Données relatives aux matériaux
|  | 7.Bureau 7 | 22 | 26 | 21.52 | 77.472 |  | Coefficient de transmission
|  | 8. Salle de réunion 8 | 20 | 24 | 36.0996 | 129.9586 |  | béton | 1.3
|  | 15. Secrétariat 15 | 22 | 26 | 32.175 | 115.83 |  | enduit | 0.93
|  | 16. Salle de réunion 16 | 20 | 24 | 52.62 | 189.432 |  | béton armé | 1.7
|  | Data center | 20 | 20 |  | 0 |  | polystyrène expansé | 0.045
pieces | A PORTE | Etage | 20 | 20 |  | 0 |  | isolant Ytong
16 17 18 20 21 porte de 81cm | 1,6443m² | 9.Couloirs droite 9 | 18 | 25 | 49.0625 | 176.625 |  | brique de terres cuites (rho = 1600) | 1.09
19 porte de 101cm PMR | 2,0503m² | 20.Toilette Femme | 16 | 26 | 17.4 | 62.64 |  | vitrages
|  | 21.Toilette Homme | 16 | 26 | 12.27 | 44.172 |  | hourdis
|  | 14. distributeur 14 | 18 | 25 | 23.0805 | 83.0898 |  | polyruéthane projeté
chape armée
dalle FXPI
V16 (mcube) | 198.8994 | [6 empty] | lame d'air
V18 | 17.028 | Total | 18 |  | 297.4314 | 1437.2798
V19 | 15.8718
V20 | 64.5204 | Nom de la pièce | Aire du sol | Température été | Temperature hiver | Volume de la pièce
V21 | 45.7338 |  | A | T int | T | V | z
V17 | 208.2528 |  | [m^2] | [°C] | [°C] | [m^3]
|  | 1.Coffre | 37.0538 | 26 | 16 | 133.3935
V1 | 114.7608 | 3. Escalier 3 | 14.516 | 25 | 16 | 52.2576
V9 | 162.342 | 18. Toilette individuelle | 4.73 | 26 | 16 | 17.028
V15 |  | 19. Toilette PMR | 4.37 | 26 | 16 | 15.732
V2 | 85.5372 | trémis coté coffre | 10.89 |  | 10 | 39.204
|  | 22.Tremis coté bureau | 3.514 |  | 10 | 12.6504
|  | 10. Approvisionnement 10 | 8.5905 | 25 | 18 | 30.9258
|  | 11. Mini hall 11 | 18.2075 | 25 | 18 | 65.547
|  | 12 Entrée 12 |  | 25 | 18
|  | 13. Mini hall 13 |  | 25 | 18
|  | LT chaufferie |  | 20 | 10
|  | LT HVAC |  | 20 | 10
|  | LT Prod Froid |  | 20 | 10
|  | Autre pieces du sous sol |  | 20 | 10
[5 empty] | 501.1162 | 1804.0181
|  | Q- | Transmission | ventilation | Relance | total
|  |  | 11442.9418 | 14880.271 | 9952.043 | 36275.2559
|  | Mesurage | Hauteur | longueur(gauche droite | largeur haut bas
|  | 21 | 3.6 | 3.745 |  |  | uUf comment on trouve le d
U final il faut divisé le u trouvé par R ou pas ?
Coef b et F en valeur absolu ?
ouverture exposé
A chassis
MENFOU
MENFOU

## Parois
[7 empty] | Coefficient de convection exterieur | he | Coefficient de convection intérieur | hi | h=1/R |  | Rsi | 0.13
|  | R=d/lambda |  |  |  |  | horizontal | 25 | horizontal | 7.6923 |  |  | Rse | 0.04
|  | U=1/R |  |  |  |  | ascendant | 25 | ascendant | 10
|  | Ufinal=1/somme(Rmat +Rconvection) |  |  |  |  | descendant | 25 | descendant | 5.8824
[13 empty] | Base vitrage | Hauteur vitrage | Base encadrement | Hauteur encadrement | Aire vitrage | Aire encadrement | Périmètre du vitrage | Uw | Ufinal avec h | Hypothèse : profilé en Aluminium
Paroi extérieure | [8 empty] | Pour les apports |  |  |  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m²] | [m²] | [m] | [W/K] |  | Ug [ W/m²*K ] | 1.1 | Double vitrage H.P en 4/16/4
Couches |  |  | d [m] | λ [W/m.K] | R [K/W] | U [W/K] | Source |  | Masse volumique kg/m³ | kg/m² |  | SDR 8 | 2.44 | 0.74 | 2.65 | 0.9 | 1.8056 | 0.5794 | 6.36 | 1.9229 | 1.4492 | Uf | 3.28 | la plus ptit d on a pris 20
Brique de terre cuite |  |  | 0.07 | 1.19 | 0.058824 | 17 | caract_materiaux.pdf page 3 |  | 1700 | 119 |  | BR 4 | 3.565 | 0.74 | 3.725 | 0.9 | 2.6381 | 0.7144 | 8.61 | 1.8471 | 1.4057 | ψg | 0.11 | Pg 54 : C.2.4
Polystyrène expansé |  |  | 0.13 | 0.045 | 2.8889 | 0.34615 | caract_materiaux.pdf page 10 |  | 20 | 2.6 |  | BR 5 | 3.44 | 0.74 | 3.65 | 0.9 | 2.5456 | 0.7394 | 8.36 | 1.8706 | 1.4193 | Ug double vitrage [W/m²K] | 2.9 | Double vitrage standard
Béton armé |  |  | 0.14 | 1.7 | 0.082353 | 12.1429 | caract_materiaux.pdf page 7 |  | 2400 | 336 |  | BR 6a | 2.44 | 0.74 | 2.65 | 0.9 | 1.8056 | 0.5794 | 6.36 | 1.9229 | 1.4492
Enduit |  |  | 0.005 | 0.93 | 0.0053763 | 186 | caract_materiaux.pdf page 8 |  | 1400 | 7 |  | BR 6b | 0.44 | 0.74 | 0.65 | 0.9 | 0.3256 | 0.2594 | 2.36 | 2.5104 | 1.7595
[6 empty] | 0.31197 | / |  | 5520 | 464.6 |  | BR 7a | 1.44 | 0.74 | 1.65 | 0.9 | 1.0656 | 0.4194 | 4.36 | 2.0386 | 1.514
[12 empty] | BR 7b | 1.44 | 0.74 | 1.65 | 0.9 | 1.0656 | 0.4194 | 4.36 | 2.0386 | 1.514
[12 empty] | Kitchen/cafet 2 | 3.94 | 0.74 | 4.1 | 0.95 | 2.9156 | 0.9794 | 9.36 | 1.9125 | 1.4433
Paroi extérieure rouge | [8 empty] | Pour les apports |  |  | SDR 8 coin | 0.755 | 3.36 | 1.045 | 3.6 | 2.5368 | 1.2252 | 8.23 | 2.0506 | 1.5205
Couches |  |  | d [m] | λ [W/m.K] | R [K/W] | U [W/K] | Source |  | Masse volumique | kg/m² |  | SDR 8 (x5) | 1.26 | 3.36 | 1.5 | 3.6 | 4.2336 | 1.1664 | 9.24 | 1.7591 | 1.3541
Enduit |  |  | 0.005 | 0.93 | 0.0053763 | 186 | caract_materiaux.pdf page 8 |  | 1600 | 8 |  | mini hall 11 | 0.96 | 3.36 | 1.19 | 3.6 | 3.2256 | 1.0584 | 8.64 | 1.8604 | 1.4134
Bloc de béton |  |  | 0.14 | 1.3 | 0.10769 | 9.2857 | caract_materiaux.pdf page 6 |  | 2400 | 336 |  | Vitrage 12a/12b | 1.26 | 3.36 | 1.5 | 3.6 | 4.2336 | 1.1664 | 9.24 | 1.7591 | 1.3541
Enduit |  |  | 0.005 | 0.93 | 0.0053763 | 186 | caract_materiaux.pdf page 8 |  | 1600 | 8 |  | Porte de l'entrée | 1.18 | 3.32 | 1.4 | 3.6 | 3.37 | 1.67 | 9 | 2.0188 | 1.503
[6 empty] | 3.4669 | / |  | 5600 | 352 |  | secretariat (x2) | 1.26 | 3.36 | 1.5 | 3.6 | 4.2336 | 1.1664 | 9.24 | 1.7591 | 1.3541
[12 empty] | int vitre entrée (x2) | 0.98 | 2.15 | 1.08 | 2.25 | 2.107 | 0.323 | 6.26 | 1.6731 | 1.3026
Paroi intérieure rouge | [8 empty] | Pour les apports |  |  | mini hall 13 | 0.96 | 3.36 | 1.09 | 3.6 | 3.2256 | 0.6984 | 8.64 | 1.7302 | 1.337
Couches |  |  | d [m] | λ [W/m.K] | R [K/W] | U [W/K] | Source |  | Masse volumique | kg/m² |  | secretariat extreme(x2) | 1.26 | 3.36 | 1.49 | 3.6 | 4.2336 | 1.1304 | 9.24 | 1.7489 | 1.3481
Enduit |  |  | 0.005 | 0.93 | 0.0053763 | 186 | caract_materiaux.pdf page 8 |  | 1600 | 8 |  | Porte coulissante | 0.519 | 2.2 | 0.569 | 2.25 | 1.1418 | 0.13845 | 5.438 | 1.803 | 1.38
Bloc de béton |  |  | 0.14 | 1.3 | 0.10769 | 9.2857 | caract_materiaux.pdf page 6 |  | 2400 | 336
Enduit |  |  | 0.005 | 0.93 | 0.0053763 | 186 | caract_materiaux.pdf page 8 |  | 1600 | 8
[6 empty] | 2.6424 | / |  | 5600 | 352
Paroi coffre-fort | [8 empty] | Pour les apports
Couches |  |  | d [m] | λ [W/m.K] | R [K/W] | U [W/K] | Source |  | Masse volumique | kg/m²
Enduit |  |  | 0.005 | 0.93 | 0.0053763 | 186 | caract_materiaux.pdf page 8 |  | 2500 | 12.5
Béton haute densité |  |  | 0.5 | 1.7 | 0.29412 | 3.4 | caract_materiaux.pdf page 25 |  | 2400 | 1200
Enduit |  |  | 0.005 | 0.93 | 0.0053763 | 186 | caract_materiaux.pdf page 8 |  | 2500 | 12.5
[6 empty] | 1.7703 | / |  | 7400 | 1225
Paroi blanche | [8 empty] | Pour les apports
Couches |  |  | d [m] | λ [W/m.K] | R [K/W] | U [W/K] | Source |  | Masse volumique | kg/m²
Enduit |  |  | 0.005 | 0.93 | 0.0053763 | 186 | caract_materiaux.pdf page 8 |  | 2500 | 12.5
Ytong haute densité |  |  | 0.09 | 0.32 | 0.28125 | 3.5556 | caract_materiaux.pdf page 6 |  | 1000 | 90
Enduit |  |  | 0.005 | 0.93 | 0.0053763 | 186 | caract_materiaux.pdf page 8 |  | 2500 | 12.5
[6 empty] | 1.8116 | / |  | 6000 | 115
Sol
Couches |  |  | d [m] | λ [W/m.K] | R [K/W] | U [W/K] | Source
Chape armée |  |  | 0.08 | 0.37 | 0.21622 | 4.625 | lien en commentaire page 68 |  | CONVECTIF POUR VITRE ET SOL
polyuréthane projeté |  |  | 0.12 | 0.055 | 2.1818 | 0.45833 | guide_pratiquevol1.pdf page 50
Béton armé |  |  | 0.18 | 1.7 | 0.10588 | 9.4444 | caract_materiaux.pdf page 7
[6 empty] | 0.39937 | /
effet convectif a prendre en compte
Plafond
Couches |  |  | d [m] | λ [W/m.K] | R [K/W] | U [W/K] | Source
Dalle FxPI |  |  | 0.035 | 0.7 | 0.05 | 20 | ????????????
Air |  |  | 0.12 | 0.024 | 5 | 0.2 | ?????????????
Chape armée |  |  | 0.08 | 0.37 | 0.21622 | 4.625 | lien en commentaire page 68
Polyuréthane projeté |  |  | 0.08 | 0.055 | 1.4545 | 0.6875 | ????????????????
Hourdis |  |  | 0.18 | 1.65 | 0.10909 | 9.1667 | ???????????
Enduit |  |  | 0.005 | 0.93 | 0.0053763 | 186 | caract_materiaux.pdf page 8
[6 empty] | 0.1463 | /
Paroi rouge TREMIS | [8 empty] | Pour les apports
Couches |  |  | d [m] | λ [W/m.K] | R [K/W] | U [W/K] | Source |  | Masse volumique | kg/m²
Enduit |  |  | 0.005 | 0.93 | 0.0053763 | 186 | caract_materiaux.pdf page 8 |  | 1600 | 8
Bloc de béton |  |  | 0.14 | 1.3 | 0.10769 | 9.2857 | caract_materiaux.pdf page 6 |  | 2400 | 336
[6 empty] | 2.9149 | / |  | 4000 | 344
Porte | [8 empty] | Pour les apports
Couches |  |  | d [m] | λ [W/m.K] | R [K/W] | U [W/K] | Source |  | Masse volumique | kg/m²
Enduit | [6 empty] | caract_materiaux.pdf page 25
[6 empty] | 2.5 | / |  | 0 | 0
sous sol
Sol COFFRE FORT
| Couches |  |  | d [m] | λ [W/m.K] | R [K/W] | U [W/K] | Source
| Chape armée |  |  | 0.08 | 0.37 | 0.21622 | 4.625 | lien en commentaire page 68
| polyuréthane projeté |  |  | 0.12 | 0.055 | 2.1818 | 0.45833 | guide_pratiquevol1.pdf page 50
| Béton armé |  |  | 0.43 | 1.7 | 0.25294 | 3.9535 | caract_materiaux.pdf page 7
[7 empty] | 0.37722 | /
Note on M46: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/agw-150514-annexe-b1-drt-fr.pdf?ID=32299
Note on M55: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/agw-150514-annexe-b1-drt-fr.pdf?ID=32299
Note on N96: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/agw-150514-annexe-b1-drt-fr.pdf?ID=32299

## Entrée (1)
Déperdition vers l'exterieur
Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
|  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K |  |  | Apport depuis des espaces chauffés à des températures différentes
| fenetre mini hall 13 | 3.924 | 1.337 | 1 | 5.2462 |  |  | Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
| vitrage 12a/12b | 10.8 | 1.3541 | 1 | 14.6248 |  |  |  |  | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
| porte entrée | 5.04 | 1.503 | 1 | 7.5749 |  |  |  | Salle d'attente | -0.14286 | 9.7639 | 2.6424 | -3.6857
| fenetre mini hall 11 | 4.284 | 1.4134 | 1 | 6.0551 |  |  |  | Secretariat | -0.14286 | 15.3981 | 2.6424 | -5.8125
| Mur les petits bouts | 0.17766 | 0.31197 | 1 | 0.055424 |  |  |  | Portes vers secretariat | -0.14286 | 1.6443 | 2.5 | -0.58725
|  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Salle de réunion | 0.14286 | 17.8314 | 2.6424 | 6.7311
[5 empty] | = |  |  |  | Vers couloir | 0 | 6.2457 | 2.6424 | 0
Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  | HT,ie |  | 33.5564 |  |  |  | Portes vers couloir | 0 | 1.6443 | 2.5 | 0
Déperdition à travers espaces non-chauffés | [8 empty] | vers distrib | 0 | 16.8724 | 1.8116 | 0
Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu |  |  |  | portes coullissante vers distrib | 0 | 5.121 | 1.38 | 0
|  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K |  |  |  | Approv | 0 | 0.789 | 2.6424 | 0
[9 empty] | Sol | 0.71429 | 18.2075 | 0.39937 | 5.194
Coefficients total de déperditions directe à travers espaces non chauffées (H iue) | [7 empty] | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | HT,ij | 11.9251
Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [7 empty] | Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K
Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk |  |  | Données de température de base
|  | - | m2 | W/(m²*K) | W/K |  |  | Température extérieure de base |  |  | θe | °C | 32 |  | [W]
| Salle d'attente | -0.076923 | 9.7639 | 2.6424 | -1.9846 |  |  | Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 25
| Secretariat | -0.15385 | 15.3981 | 2.6424 | -6.2597
| Portes vers secretariat | -0.15385 | 1.6443 | 2.5 | -0.63242
| Salle de réunion | -0.076923 | 17.8314 | 2.6424 | -3.6244 |  |  | Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | 7
| Vers couloir | 0 | 6.2457 | 2.6424 | 0 |  |  | Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [5 empty] | #REF!
| Portes vers couloir | 0 | 1.6443 | 2.5 | 0 |  |  | Données de température de pièces adjacentes
| vers distrib | 0 | 16.8724 | 1.8116 | 0 |  |  | Nom de pièce |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
| portes coullissante vers distrib | 0 | 5.121 | 1.38 | 0 |  |  | Salle d'attente |  |  | / | 26 | / | -1 | [W]
| Approv | 0 | 0.789 | 2.6424 | 0 |  |  | Secretariat |  |  | / | 26 | / | -1 | [W]
| Sol | 0.30769 | 18.2075 | 0.39937 | 2.2374 |  |  | Couloir |  |  | / | 25 | / | 0
Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | HT,ij | 2.2374 |  | Salle de réunion |  |  | / | 24 | / | 1
Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K | [5 empty] | Sol |  |  | / | 20 |  | 5
Données de température de base | [7 empty] | distrib |  |  | / | 25 |  | 0
Température extérieure de base |  |  | θe | °C | -8 |  |  | approv |  |  | / | 25 | / | 0
Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 18 |  |  | Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [5 empty] | 83.4756
Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | 26 |  |  | Déperditions totales de la pièce | [5 empty] | #REF!
Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [5 empty] | 930.6403
Données de température de pièces adjacentes
Nom de pièce |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver
Salle d'attente |  |  | 20 | 26 | -2
Secretariat |  |  | 22 | 26 | -4
Couloir |  |  | 18 | #REF! | 0
Salle de réunion |  |  | 20 | 24 | -2
Sol |  |  | 10 | 20 | 8
distrib |  |  | 18 |  | 0
approv |  |  | 18 |  | 0
Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes
Déperditions totales de la pièce
2.2374
[6 empty] | #REF! | [W]
ΔT été
-8
-8
0
-6
-2
[W]
[W]

## Distrib et Approv
DISTRIBUTEUR
| Déperdition vers l'exterieur | [10 empty] | Apport depuis des espaces chauffés à des températures différentes
| Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek |  |  |  | Code | Paroi |  |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
[5 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [7 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
|  | / | [10 empty] | Salle d'attente |  |  | -0.14286 | 28.7985 | 2.6424 | -10.871
| Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | secretariat |  |  | -0.14286 | 7.6533 | 2.6424 | -2.889
| Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  |  |  | HT,ie | [6 empty] | Vers approvisionnement |  |  | 0 | 16.3718 | 2.6424 | 0
| Déperdition à travers espaces non-chauffés | [11 empty] | vers entrée |  |  | 0 | 21.9934 | 1.8116 | 0
| Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu |  |  |  |  | vers portes coulissantes entree |  |  | 0 | 5.121 | 1.38 | 0
[5 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K |  |  |  |  | Sol |  |  | 0.71429 | 18 | 0.39937 | 5.1348
| Coefficients total de déperditions directe à travers espaces non chauffées (H iue) | [7 empty] | 0
| Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  |  |  | Ht,ig
Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes
| Code | Paroi |  |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
[5 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K |  |  |  | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [6 empty] | HT,ij | 5.1348
|  | Salle d'attente |  |  | -1.0769 | 28.7985 | 2.6424 | -81.9505 |  |  |  | Coefficient total de déperditions par transmission |  |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K
|  | secretariat |  |  | -0.15385 | 7.6533 | 2.6424 | -3.1112 |  |  |  | Données de température de base
|  | Vers approvisionnement |  |  | 0 | 16.3718 | 2.6424 | 0 |  |  |  | Température extérieure de base |  |  |  |  | θe | °C | 32 |  | [W]
|  | vers entrée |  |  | 0 | 21.9934 | 1.8116 | 0 |  |  |  | Température intérieure de base |  |  |  |  | θint,l | °C | 25
|  | vers portes coulissantes entree |  |  | 0 | 5.121 | 1.38 | 0
|  | Sol |  |  | 0.30769 | 18 | 0.39937 | 2.2119
| Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [5 empty] | HT,ij | HT,ij | 2.2119 |  |  | Ecart de température de base |  |  |  |  | θint,l - θe | °C | 7
| Coefficient total de déperditions par transmission |  |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K | [6 empty] | Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [7 empty] | #REF!
| Données de température de base | [10 empty] | Données de température de pièces adjacentes
| Température extérieure de base |  |  |  |  | θe | °C | -8 |  |  |  | Nom de pièce |  |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
| Température intérieure de base |  |  |  |  | θint,l | °C | 18 |  |  |  | Salle d'attente |  |  |  |  | / | 26 | / | -1 | [W]
| Ecart de température de base |  |  |  |  | θint,l - θe | °C | 26 |  |  |  | Secretariat |  |  |  |  | / | 26 | / | -1 | [W]
| Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [7 empty] | 57.5099 |  |  | Entrée |  |  |  |  | / | 25 | / | 0
| Données de température de pièces adjacentes | [10 empty] | Approvisionnement |  |  |  |  | / | 25 | / | 0
| Nom de pièce |  |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été |  |  | Sol |  |  |  |  | / | 20 |  | 5
| Salle d'attente |  |  |  |  | 20 | 26 | -2 | -8 | [7 empty] | / |  |  | 0
| Secretariat |  |  |  |  | 22 | 26 | -4 | -8 | [7 empty] | / |  | / | 0
| Entrée |  |  |  |  | 18 | #REF! | 0 | 0 |  |  | Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [7 empty] | 35.9437
| Approvisionnement |  |  |  |  | 18 | 24 | 0 | -6 |  |  | Déperditions totales de la pièce | [7 empty] | #REF!
| Sol |  |  |  |  | 10 | 20 | 8 | -2
| Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [7 empty] | #REF!
| Déperditions totales de la pièce | [7 empty] | #REF!
|  | Approv | Déperdition vers l'exterieur
|  | By Anis | Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
[7 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K |  |  |  | Apport depuis des espaces chauffés à des températures différentes
|  |  |  | / | [9 empty] | Code | Paroi |  |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
|  |  | Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  |  |  | HT,ie | [9 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
|  |  | Déperdition à travers espaces non-chauffés | [14 empty] | 0.71429 | 9.7639 | 0 | 0
|  |  | Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu | [7 empty] | 0 | 15.3981 | 0 | 0
[7 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [7 empty] | 0 | 1.6443 | 2.5 | 0
|  |  |  | / |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 17.8314 | 0 | 0
|  |  | Coefficients total de déperditions directe à travers espaces non chauffées (H iue) | [14 empty] | 0 | 6.2457 | 0 | 0
|  |  | Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [14 empty] | 0 | 1.6443 | 2.5 | 0
|  |  | Code | Paroi |  |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk | [7 empty] | 0 | 21.9934 | 0 | 0
[7 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sol |  |  | 0.30769 | 8.5905 | 0.39937 | 1.0556 | [7 empty] | 0 | 0.789 | 0 | 0
|  |  | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [5 empty] | HT,ij | HT,ij |  |  |  |  | Sol |  |  | 0.71429 | 0.789 | 0.39937 | 0.22508
|  |  | Coefficient total de déperditions par transmission |  |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | 1.0556 |  |  | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [6 empty] | HT,ij | 0.22508
|  |  | Données de température de base | [10 empty] | Coefficient total de déperditions par transmission |  |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K
|  |  | Température extérieure de base |  |  |  |  | θe | °C | -8 |  |  |  | Données de température de base
|  |  | Température intérieure de base |  |  |  |  | θint,l | °C | 18 |  |  |  | Température extérieure de base |  |  |  |  | θe | °C | 32 |  | [W]
|  |  | Ecart de température de base |  |  |  |  | θint,l - θe | °C | 26 |  |  |  | Température intérieure de base |  |  |  |  | θint,l | °C | 25
|  |  | Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [7 empty] | 27.4466
Données de température de pièces adjacentes
|  |  | Nom de pièce |  |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été |  |  | Ecart de température de base |  |  |  |  | θint,l - θe | °C | 7
|  |  | SDR 8 |  |  |  |  | 20 | 0 | -2 | 18 |  |  | Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [7 empty] | #REF!
|  |  | Couloir |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 |  |  | Données de température de pièces adjacentes
|  |  | Entrée |  |  |  |  | 18 | #REF! | 0 | 0 |  |  | Nom de pièce |  |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
|  |  | Distrib |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 |  |  | sol |  |  |  |  | / | 20 | / | 5 | [W]
|  |  | Sol |  |  |  |  | 10 | 0 | 8 | 18 | [7 empty] | / | 0 | / | 0 | [W]
|  |  | Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [15 empty] | / | 0 | / | 0
|  |  | Déperditions totales de la pièce | [7 empty] | 27.4466 | [7 empty] | / | 0 | / | 0
[19 empty] | / | 0 |  | 0
[19 empty] | / | 0 |  | 0
[19 empty] | / | 0 | / | 0
[14 empty] | Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [7 empty] | 1.5755
[14 empty] | Déperditions totales de la pièce | [7 empty] | #REF!

## Escalier (1)
Déperdition vers l'exterieur
Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
|  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
a | Mur | 14.972 | 0.31197 | 0 | 0 |  |  | Apport vers l'exterieur
[5 empty] | 0 |  |  | Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek |  |  |  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
|  | W/(m.K) | m | - | W/K |  |  | N | Mur | 14.972 | 0.31197 | 1 | 4.6708
/
Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0 |  |  | Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek
Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  | HT,ie | [6 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K
Déperdition à travers espaces non-chauffés | [8 empty] | /
Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu |  |  | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0
|  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K |  |  | Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  | HT,ie
|  | / | / | / |  |  |  | Apport à travers espaces non-chauffés
| / | / | / | / |  |  |  | Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu
Total des parois |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.bu |  |  |  | Couloir |  | 2.642 | 0 | 0
|  | W/(m.K) | m | - | W/K |  |  |  | Portes vers couloir |  | 2.5 | 0 | 0
| / | [6 empty] | Total des parois |  |  |  |  | 0
Coefficients total de déperditions directe à travers espaces non chauffées (H iue) | [7 empty] | Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.bu
Déperditions directes par le sol | [9 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K
Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek |  |  |  | /
|  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K |  |  | Coefficients total de déperditions directe à travers espaces non chauffées (H iue)
Apport directes par le sol
Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  | Ht,ig |  |  |  |  | Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [9 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
|  | - | m2 | W/(m²*K) | W/K |  |  | Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  | Ht,ig
| Salle de réunion | 0 | 0 | 2.6424 | 0 |  |  | Apport vers des espaces chauffés à des températures différentes
| Bureau | 0 | 0 | 2.6424 | 0 |  |  | Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  | HT,ij | 0 |  |  |  |  | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K | [6 empty] | kitchennette | 0.14286 | 15.346 | 2.6424 | 5.7929
Données de température de base | [8 empty] | Bureau | -0.14286 | 15.346 | 2.6424 | -5.7929
Température extérieure de base |  |  | θe | °C | -8 |  |  | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | HT,ij | 5.7929
Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 16 |  |  | Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K
Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | 24 |  |  | Données de température de base
Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [5 empty] | 0 | [W] | Température extérieure de base |  |  | θe | °C | 32
Données de température de pièces adjacentes | [7 empty] | Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 25
Nom de pièce |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été |  | Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | 7
Couloir |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [5 empty] | 0 | [W]
Salle de réunion |  |  | 22 | 26 |  | -2 |  | Données de température de pièces adjacentes
Bureau |  |  | 22 | 26 |  | 2 |  | Nom de pièce |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [5 empty] | 0 | [W] | Couloir |  |  | / | 25 | / | 0
Déperditions totales de la pièce | [5 empty] | 0 | [W] | kitchenette |  |  | / | 24 | / | 1
[8 empty] | Bureau |  |  | / | 26 | / | -1
[8 empty] | Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [5 empty] | 40.5503 | [W]
[8 empty] | Déperditions totales de la pièce | [5 empty] | 40.5503 | [W]
11442.9418

## Trappe (2)
Déperdition vers l'exterieur
Code | Paroi |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| / |  | / | / | / | / |  |  |  | TRAPPE BEN | Déperdition vers l'exterieur
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
Code | Ponts thermiques |  | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek | [8 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
|  |  | W/(m.K) | m | - | W/K |  |  |  |  | b | mur |  |  | 19.7 | 0.31197 | 1 | 6.1458
| / | [16 empty] | 0
Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Code | Ponts thermiques |  |  | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek
Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  |  | HT,ie | [10 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K
Déperdition à travers espaces non-chauffés | [11 empty] | /
Code | Paroi |  | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu |  |  |  |  | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K | [6 empty] | 0
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K |  |  |  |  | Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  |  |  | HT,ie
| Couloir |  | = | = | 1 | 0 |  |  |  |  | Déperdition à travers espaces non-chauffés
| Coffre-fort |  | = | = | 1 | 0 |  |  |  |  | Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu
Total des parois | [5 empty] | 0 | [8 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
Code | Ponts thermiques |  | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.bu | [5 empty] | Couloir |  |  | 18.5 | 0 | 0
|  |  | W/(m.K) | m | - | W/K | [5 empty] | Coffre-fort |  |  | 10.6375 | 0 | 0 | 0
| / |  | / | / | / | / |  |  |  |  | Total des parois | [6 empty] | 0
Coefficients total de déperditions directe à travers espaces non chauffées (H iue) | [10 empty] | Code | Ponts thermiques |  |  | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.bu
Déperditions directes par le sol | [14 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K
Code | Paroi |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek | [5 empty] | / |  |  | / | / | / | /
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K |  |  |  |  | Coefficients total de déperditions directe à travers espaces non chauffées (H iue)
| sol |  | 13.14 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | Déperditions directes par le sol
Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  |  | Ht,ig | [6 empty] | Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [14 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
Code | Paroi |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
|  |  | - | m2 | W/(m²*K) | W/K |  |  |  |  | Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  |  |  | Ht,ig
| Salle d'attente |  | = | = | 0 | 0 |  |  |  |  | Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes
Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [5 empty] | HT,ij |  |  |  |  | Code | Paroi |  |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
Coefficient total de déperditions par transmission |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  | 0 | [8 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
Données de température de base | [10 empty] | a | bureau 2 |  |  | 0 | 19.7 | 2.6424 | 0
Température extérieure de base |  |  |  | θe | °C | -8 |  |  |  |  | c | bureau 1 |  |  | 0 | 19.7 | 2.6424 | 0
Température intérieure de base |  |  |  | θint,l | °C | 16 |  |  |  |  | d | couloir |  |  | 0 | 2.758 | 2.6424 | 0
Ecart de température de base |  |  |  | θint,l - θe | °C | 24 |  |  |  |  | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [6 empty] | HT,ij
Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [6 empty] | 0 | [W] |  |  | Coefficient total de déperditions par transmission |  |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K
Données de température de pièces adjacentes | [10 empty] | Données de température de base
Nom de pièce |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été |  |  |  | Température extérieure de base |  |  |  |  | θe | °C | -10
Couloir |  |  |  | #REF! | / |  | #VALUE! |  |  |  | Température intérieure de base |  |  |  |  | θint,l | °C | 0
Coffre-fort |  |  |  | 12.27 | / | 3.73 | #VALUE! |  |  |  | Ecart de température de base |  |  |  |  | θint,l - θe | °C | 10
Salle d'attente |  |  |  | 20 | 26 |  | -10 |  |  |  | Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [7 empty] | 0 | [W]
Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [6 empty] | 0 | [W] |  |  | Données de température de pièces adjacentes
Déperditions totales de la pièce | [6 empty] | 0 | [W] |  |  | Nom de pièce |  |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
[11 empty] | Couloir |  |  |  |  | 0 | / |  | #VALUE!
[11 empty] | Coffre-fort |  |  |  |  | 0 | / | 16 | #VALUE!
[11 empty] | Salle d'attente |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 16
[11 empty] | Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [7 empty] | 0 | [W]
[11 empty] | Déperditions totales de la pièce | [7 empty] | 0 | [W]
TREMIE
TRAPPE
| Apport vers des espaces chauffés à des températures différentes | [11 empty] | Apport vers des espaces chauffés à des températures différentes
| Code | Paroi |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk | [5 empty] | Code | Paroi |  |  |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
|  |  |  | - | m2 | W/(m²*K) | W/K | [10 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
|  | Couloir |  | -0.41667 | 16.7662 | 2.6424 | -18.4596 | [6 empty] | bureau 4 |  |  |  | -0.5 | 18.7387 | 2.9149 | -27.3105
|  | Coffre fort |  | -0.5 | 11.9336 | 1.7703 | -10.5632 | [6 empty] | bureau 5 |  |  |  | -0.5 | 17.0621 | 2.9149 | -24.8669
|  | Salle d'attente |  | -0.5 | 21.303 | 2.6424 | -28.1454 | [6 empty] | couloir |  |  |  | -0.41667 | 3.3532 | 2.9149 | -4.0726
| Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [5 empty] | HT,ij | [5 empty] | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [7 empty] | HT,ij
| Coefficient total de déperditions par transmission |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K | [8 empty] | Coefficient total de déperditions par transmission |  |  |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K
| Données de température de base | [11 empty] | Données de température de base
| Température extérieure de base |  |  |  | θe | °C | 32 | [5 empty] | Température extérieure de base | [5 empty] | θe | °C | 32
| Température intérieure de base |  |  |  | θint,l | °C | 20 | [5 empty] | Température intérieure de base | [5 empty] | θint,l | °C | 20
| Ecart de température de base |  |  |  | θint,l - θe | °C | 12 |  | [W] |  |  |  | Ecart de température de base | [5 empty] | θint,l - θe | °C | 12 |  | [W]
| Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [8 empty] | #REF!
| Données de température de pièces adjacentes | [11 empty] | Données de température de pièces adjacentes
| Nom de pièce |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été |  |  |  |  | Nom de pièce | [5 empty] | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
| Couloir |  |  |  | / | 25 | / | -5 |  |  |  |  | Couloir | [5 empty] | / | 25 | / | -5
| Coffre-fort |  |  |  | / | 26 | / | -6 |  |  |  |  | Coffre-fort | [5 empty] | / | 26 | / | -6
| Salle d'attente |  |  |  | / | 26 | / | -6 | [W] |  |  |  | Bureau | [5 empty] | / | 26 | / | -6 | [W]
| Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [6 empty] | 261.1705 | [W] |  |  |  | Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [8 empty] | 160.9882 | [W]
| Déperditions totales de la pièce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | Déperditions totales de la pièce | [8 empty] | 0

## Coffre-fort (1)
Coffre-fort
Déperdition à travers espaces chauffés
| Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | fij | Ht ij
[5 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| a | kitchenette et couloir |  |  | 29.156 | 1.7703 | 0 | 0 |  |  | aucun mur mittoyen avec l'exterieur
| b | couloir |  |  | 20.291 | 1.7703 | 0 | 0
| d | salle d'attente |  |  | 18.2028 | 1.7703 | 0 | 0
| e | salle d'attente |  |  | 19.306 | 1.7703 | 0 | 0
| f | porte blindée |  |  | 2 | 0.5 | 0
|  | sol |  |  | 37.0538 | 0.37722 | 0.25 | 3.4944
| Coefficients total de déperditions directe à travers espaces non chauffées (H iue) | [7 empty] | 3.4944
Déperditions vers des espaces non-chauffés à des températures différentes
| Code | Paroi |  |  | Bu | Ak | Uk | HT
[6 empty] | m2 | W/(m²*K) | W/K
| c | trémis |  |  | 0 | 10.8675 | 1.7703 | 0 |  |  | logique car je suis dans une non chauféé et dans ce cas en face c'est que y'as pas de deperdition car je suis dans un espace ou mes mures mittoyen sont a plus haute température
| Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [6 empty] | HT,ij
| Coefficient total de déperditions par transmission |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K
| Données de température | [7 empty] | #REF!
| Température extérieure de base |  |  |  |  | θe | °C | -8 | z
| Température intérieure de base |  |  |  |  | θint,l | °C | 16
| Ecart de température de base |  |  |  |  | θint,l - θe | °C | 24
| Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) W | [7 empty] | 83.8644
Données de température de pièces adjacentes
| Nom de pièce |  |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver
[6 empty] | [°C] | / | #VALUE! |  |  | ON EST AU 1 ER DONC PAS DE DEPERDITION DIRECT PAR LE SOL
| 3.Salle de réunion |  |  |  |  | 22 | / |  | ΔT été
| 10.Couloir |  |  |  |  | 18 | / |  | /
| 15.Trappe |  |  |  |  | 23.0805 | / |  | /
| 7.Salle d'attente |  |  |  |  | 20 | / |  | /
| Sous sol |  |  |  |  | 20 | / |  | / |  | mittoyen avec tremis donc meme temperature donc pas de déperdition
/
/
Apport depuis des espaces chauffés à des températures différentes
|  | Code | Paroi |  |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
[6 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
|  |  | kitchenette et couloir |  |  | 0.33333 | 29.156 | 1.7703 | 17.2051
|  |  | couloir |  |  | 0.16667 | 18.291 | 1.7703 | 5.3968
|  |  | salle d'attente |  |  | 0 | 19.306 | 1.7703 | 0
|  |  | salle d'attente |  |  | 0 | 18.2028 | 1.7703 | 0
|  |  | porte blindée |  |  | 0.16667 | 2 | 1.5 | 0.5
|  |  | trémis |  |  | 1 | 10.8675 | 1.7703 | 19.2389
|  |  | sol |  |  | 1 | 37.0538 | 0.37722 | 13.9774
|  | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [6 empty] | HT,ij | 56.3183
|  | Coefficient total de déperditions par transmission |  |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K
Données de température de base
|  | Température extérieure de base |  |  |  |  | θe | °C | 32
|  | Température intérieure de base |  |  |  |  | θint,l | °C | 26 |  | [W]
|  | Ecart de température de base |  |  |  |  | θint,l - θe | °C | 6
|  | Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [7 empty] | #REF!
Données de température de pièces adjacentes
|  | Nom de pièce |  |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
|  | Salle de réunion |  |  |  |  | / | 24 | / | 2
|  | Couloir |  |  |  |  | / | 25 | / | 1 | [W]
|  | Trappe |  |  |  |  | / | 20 | / | 6 | [W]
|  | Salle d'attente |  |  |  |  | / | 26 | / | 0
|  | Sous sol |  |  |  |  | / | 20 |  | 6
|  | Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [7 empty] | 337.9096
|  | Déperditions totales de la pièce | [7 empty] | #REF!
Note on I7: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pour une porte en acier massif non isolée U = 5,5 à 6

## Bureau (5)
Bureau 5 by BEN
| Déperdition vers l'exterieur | [16 empty] | SDR8 | Déperdition vers l'exterieur
| Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek | [11 empty] | by Anis | Code | Paroi |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [15 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| a | Mur | 16.5874 | 0.31197 | 1 | 5.1748 | [12 empty] | N-E | Mur |  | 10.673 | 0.31197 | 1 | 3.3296
|  | fenetre | 3.285 | 1.4057 | 1 | 4.6176 | [12 empty] | E | Fenêtre |  | 2.385 | 1.4492 | 1 | 3.4563
[19 empty] | Coin | Vitrage |  | 3.762 | 1.5205 | 1 | 5.7203
[6 empty] | 9.7924 | [12 empty] | S | Vitrage |  | 27 | 1.3541 | 1 | 36.562
| Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek | [18 empty] | 49.0683
|  |  | W/(m.K) | m | - | W/K | [12 empty] | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K
[19 empty] | Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  |  | HT,ie
| Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Déperdition à travers espaces non-chauffés
| Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  | HT,ie |  |  | 9.7924 | [11 empty] | Code | Paroi |  | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu | 6.7906
| Déperdition à travers espaces non chauffés | [20 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu | [13 empty] | Vers mini hall/approv |  | 17.9892 | 2.6424 | 0.14286 | 6.7906
[29 empty] | SDR8 | Apport depuis des espaces chauffés à des températures différentes
[19 empty] | Total des parois | [10 empty] | Code | Paroi |  |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [12 empty] | Code | Ponts thermiques |  | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.bu | [8 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
| d | Vers tremis | 19.7 | 2.6424 | 0.2 | 10.411 | [15 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K | [5 empty] | sol |  |  | 0.5 | 27.4725 | 0.39937 | 5.4859
|  | sol | 20.3868 | 0.39937 | 0.4 | 3.2568 | [13 empty] | / | [10 empty] | Couloir |  |  | -0.125 | 13.0447 | 1.8116 | -2.9539
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Coefficients total de déperditions directe à travers espaces non chauffées (H iue) | [11 empty] | Portes vers couloir |  |  | -0.125 | 1.6443 | 2.5 | -0.51384
| Total des parois |  |  |  |  | 13.6678 | [12 empty] | Déperditions directes par le sol | [11 empty] | Bureau
| Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.bu | [12 empty] | Code | Paroi |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
|  |  | W/(m.K) | m | - | W/K | [15 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
|  | / | [17 empty] | Aucune
| Coefficients total de déperditions directe à travers espaces non chauffées (H iue) | [17 empty] | Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  |  | Ht,ig |  |  | 55.8589 |  |  |  | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [6 empty] | HT,ij
| Déperditions directes par le sol | [17 empty] | Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [10 empty] | Coefficient total de déperditions par transmission |  |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | 5.4859
| Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek | [23 empty] | Données de température de base
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [23 empty] | Température extérieure de base |  |  |  |  | θe | °C | 32
[19 empty] | Code | Paroi |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk |  |  |  |  | Température intérieure de base |  |  |  |  | θint,l | °C | 24
| Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  | Ht,ig | [17 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
| Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [18 empty] | Sol |  | 0.35714 | 36.2202 | 0.39937 | 5.1662 | [13 empty] | [W]
| Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk | [13 empty] | Couloir |  | 0.071429 | 12.1309 | 1.8116 | 1.5697 |  |  |  |  | Ecart de température de base |  |  |  |  | θint,l - θe | °C | 8
|  |  | - | m2 | W/(m²*K) | W/K | [13 empty] | porte vers couloir |  | 0.071429 | 1.6443 | 2.5 | 0.29362 |  |  |  |  | Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [7 empty] | #REF!
| c | couloir | 0.13333 | 15.563 | 1.8116 | 3.7592 | [12 empty] | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [5 empty] | HT,ij | 7.0296 |  |  |  | Données de température de pièces adjacentes
| b | bureau | 0 | 19.7394 | 1.8116 | 0 | [12 empty] | Coefficient total de déperditions par transmission |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K | [7 empty] | Nom de pièce |  |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
| c | porte | 0.13333 | 1.64 | 2.5 | 0.54667 | [12 empty] | Données de température | [10 empty] | sol |  |  |  |  | / | 20 | / | 12
| Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | 4.3058 | [12 empty] | Température extérieure de base |  |  |  | θe | °C | -8 |  |  |  |  | couloir |  |  |  |  | / | 25 | / | 7
| Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | 27.766 | [11 empty] | Température intérieure de base |  |  |  | θint,l | °C | 20 | [9 empty] | / | 0 | / | 32
| Données de température | [17 empty] | Ecart de température de base |  |  |  | θint,l - θe | °C | 28 | [9 empty] | / | 0 | / | 32 | [W]
| Température extérieure de base |  |  | θe | °C | -10 | [12 empty] | Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [6 empty] | 1760.8772 | [8 empty] | / | 0 | / | 32 | [W]
| Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 22 | [12 empty] | Données de température de pièces adjacentes | [10 empty] | Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes
| Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | 32 | [12 empty] | Nom de pièce |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été |  |  |  | Déperditions totales de la pièce | [7 empty] | 43.8872
| Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [5 empty] | 888.5131 | [W] | [10 empty] | MiniHall/approv |  |  |  | 16 | / | 4 | #VALUE! | 62.8885
| Données de température de pièces adjacentes | [17 empty] | Sol |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
| Nom de pièce |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été | [11 empty] | Couloir |  |  |  | 18 | 25 | 2 | -5
| Escalier |  |  | 16 | / | 6 | #VALUE! | [11 empty] | BR7 |  |  |  | 22 | 26
| Couloir |  |  | #REF! | / | #REF! | #VALUE! | [11 empty] | Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [6 empty] | 51.6622
| Sol |  |  | 20 | 20 | 2 | 2 | [11 empty] | Déperditions totales de la pièce | [6 empty] | 1760.8772 | [W] |  | BR5 | Apport depuis des espaces chauffés à des températures différentes
| Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [6 empty] | [W] | [21 empty] | Code | Paroi |  |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
| Déperditions totales de la pièce | [5 empty] | 888.5131 | [W] | [25 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
[18 empty] | Bureau 7 | Déperdition vers l'exterieur | [11 empty] | sol |  |  | 1 | 20.3868 | 0.39937 | 8.142
Bureau 6 BEN | [17 empty] | by Anis | Code | Paroi |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek | [5 empty] | Couloir |  |  | 0.16667 | 15.563 | 1.8116 | 4.699
| Déperdition vers l'exterieur | [20 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [5 empty] | Portes vers couloir |  |  | 1 | 1.64 | 2.6424 | 4.3335
| Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek | [12 empty] | E | Mur |  | 12.79 | 0.31197 | 1 | 3.9901 | [5 empty] | Tremis
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [13 empty] | Plafond |  | 15.78 | 0.1463 | 1 |  |  | [W]
| d | Mur | 9.18 | 0.31197 | 1 | 2.8639 | [20 empty] | [W]
|  |  | = | = | [15 empty] | Fenêtre a |  | 1.485 | 2.0386 | 1 | 3.0274
|  | Fenêtre a | 4.77 | 1.4492 | 1 | 6.9126 | [13 empty] | Fenêtre b |  | 1.485 | 2.0386 | 1 | 3.0274 |  |  |  |  | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [6 empty] | HT,ij
|  | Fenêtre b | 1.17 | 1.7595 | 1 | 2.0586 | [18 empty] | 10.0449 |  |  |  |  | Coefficient total de déperditions par transmission |  |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | 17.1744
[6 empty] | 11.8352 | [12 empty] | Code | Ponts thermiques |  | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek |  |  |  |  | Données de température de base
| Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek |  |  | BR6 | Apport depuis des espaces chauffés à des températures différentes | [11 empty] | W/(m.K) | m | 1 | W/K |  |  |  |  | Température extérieure de base |  |  |  |  | θe | °C | 32
|  |  | W/(m.K) | m | - | W/K |  |  |  | Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk | [14 empty] | Température intérieure de base |  |  |  |  | θint,l | °C | 26
[12 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
[11 empty] | sol | 1 | 20.16 | 0.39937 | 8.0514 |  |  |  | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K | [5 empty] | 0 | [13 empty] | [W]
| Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Couloir | 0.16667 | 19.897 | 1.8116 | 6.0075 |  |  |  | Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  |  | HT,ie | [6 empty] | Ecart de température de base |  |  |  |  | θint,l - θe | °C | 6
| Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  | HT,ie |  |  | 11.8352 |  |  |  | Portes vers couloir | 0.16667 | 1.64 | 2.5 | 0.68333 |  |  |  | Déperdition à travers espaces non-chauffés | [6 empty] | 10.0449 |  |  |  | Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [7 empty] | #REF!
| Déperdition à travers espaces non-chauffés | [17 empty] | Code | Paroi |  | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu |  |  |  |  | Données de température de pièces adjacentes
| Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu | [15 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K |  |  |  |  | Nom de pièce |  |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [23 empty] | sol |  |  |  |  | / | 20 | / | 12
|  | sol | 20.16 | 0.39937 | 0.4 | 3.2206 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | couloir |  |  |  |  | / | 25 | / | 7
[10 empty] | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | HT,ij |  |  |  | Total des parois | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Tremis |  |  |  |  | / | 20 | / | 12
|  | Portes vers couloir | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | 14.7422 |  |  | Code | Ponts thermiques |  | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.bu | [9 empty] | / | 0 | / | 32 | [W]
| Total des parois |  |  |  |  | 3.2206 |  |  |  | Données de température de base | [11 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K | [9 empty] | / | 0 | / | 32 | [W]
| Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.bu |  |  |  | Température extérieure de base |  |  | θe | °C | 32 |  |  |  |  | / | [9 empty] | Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes
|  |  | W/(m.K) | m | - | W/K |  |  |  | Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 26 |  |  |  | Coefficients total de déperditions directe à travers espaces non chauffées (H iue) | [10 empty] | Déperditions totales de la pièce | [7 empty] | 103.0466
|  | / | [16 empty] | Déperditions directes par le sol
| Coefficients total de déperditions directe à travers espaces non chauffées (H iue) | [5 empty] | 3.2206 | [9 empty] | [W] |  | Code | Paroi |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
| Déperditions directes par le sol | [8 empty] | Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | 6
| Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek |  |  |  | Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [5 empty] | #REF!
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K |  |  |  | Données de température de pièces adjacentes | [11 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
[10 empty] | Nom de pièce |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
| Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  | Ht,ig | [5 empty] | sol |  |  | / | 20 | / | 12
| Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [8 empty] | couloir |  |  | / | 25 | / | 7 |  |  | Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  |  | Ht,ig | [7 empty] | BR7 | Apport depuis des espaces chauffés à des températures différentes
| Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk | [6 empty] | / | 0 | / | 32 |  |  | Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [12 empty] | Code | Paroi |  |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
|  |  | - | m2 | W/(m²*K) | W/K | [6 empty] | / | 0 | / | 32 | [W] |  | Code | Paroi |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk | [10 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
| a | bureau | 0 | 19.897 | 1.8116 | 0 | [6 empty] | / | 0 | / | 32 | [W] |  |  |  |  | - | m2 | W/(m²*K) | W/K | [7 empty] | Vers SDR 8 |  |  | 0.33333 | 19.8828 | 1.8116 | 12.0065
| b | couloir | 0.13333 | 15.76 | 1.8116 | 3.8067 |  |  |  | Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [9 empty] | vers SDR 8 |  | 0.066667 | 19.8828 | 1.8116 | 2.4013 | [7 empty] | Couloir |  |  | 0.16667 | 15.78 | 1.8116 | 4.7645
| c | bureau | 0 | 19.7 | 1.8116 | 0 |  |  |  | Déperditions totales de la pièce | [5 empty] | 88.4534 |  |  |  | Vers couloir |  | 0.13333 | 15.78 | 1.8116 | 3.8116 | [7 empty] | Portes vers couloir |  |  | 0.16667 | 1.6443 | 2.5 | 0.68512
|  | porte vers couloirs | 0.13333 | 1.64 | 2.5 | 0.54667 | [13 empty] | Vers sol |  | 0.066667 | 36.0996 | 0.39937 | 0.96115 | [7 empty] | sol |  |  | 1 | 36.0996 | 0.39937 | 14.4173
| Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | 4.3534 | [13 empty] | Porte vers couloir |  | 0.73333 | 1.6443 | 2.5 | 3.0145
| Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K | [15 empty] | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | 10.1886
| Données de température | [17 empty] | Coefficient total de déperditions par transmission
| Température extérieure de base |  |  | θe | °C | -8 | [12 empty] | Données de température |  |  |  | θe | °C | -8 | [6 empty] | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [6 empty] | HT,ij
| Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 22 | [12 empty] | Température extérieure de base |  |  |  | θint,l | °C | 22 | [6 empty] | Coefficient total de déperditions par transmission |  |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | 31.8733
| Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | 30 | [12 empty] | Température intérieure de base |  |  |  | θint,l - θe | °C | 30 | [6 empty] | Données de température de base
| Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [5 empty] | 582.2736 | [W] | [10 empty] | Ecart de température de base | [12 empty] | Température extérieure de base |  |  |  |  | θe | °C | 32
| Données de température de pièces adjacentes | [17 empty] | Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [6 empty] | 607.0033 | [5 empty] | Température intérieure de base |  |  |  |  | θint,l | °C | 26
| Nom de pièce |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été | [11 empty] | Données de température de pièces adjacentes |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver
| Couloir |  |  | 18 | / | 4 | #VALUE! | [11 empty] | Nom de pièce |  |  |  | 20 | 24 | 2 | ΔT été | 20.2334 | [13 empty] | [W]
| Sol |  |  | 10 | 20 | 12 | 2 | [11 empty] | SDR 8 |  |  |  | 18 | 25 | 4 | -2 | [5 empty] | Ecart de température de base |  |  |  |  | θint,l - θe | °C | 6
[8 empty] | [W] | [10 empty] | Couloir |  |  |  | 20 | 20 | 2 | -3 | [5 empty] | Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [7 empty] | #REF!
[7 empty] | 582.2736 | [W] | [10 empty] | Sol | [6 empty] | 2 | [5 empty] | Données de température de pièces adjacentes
[19 empty] | Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [12 empty] | Nom de pièce |  |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
[19 empty] | Déperditions totales de la pièce | [6 empty] | 607.0033 | [W] |  |  |  |  | sol |  |  |  |  | / | 20 | / | 12
Secretariat | Déperdition vers l'exterieur | [30 empty] | couloir |  |  |  |  | / | 25 | / | 7
| Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek | [25 empty] | SDR8 |  |  |  |  | / | 24 | / | 8
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [30 empty] | / | 0 | / | 32 | [W]
[37 empty] | / | 0 | / | 32 | [W]
|  | Fenêtre | 10.8 | 1.3481 | 1 | 14.5594 | [25 empty] | Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes
|  | Fenêtre extreme | 10.728 | 1.3481 | 1 | 14.4623 | [20 empty] | [W] |  |  |  |  | Déperditions totales de la pièce | [7 empty] | 191.2399
| S | Mur | 6.2923 | 3.4669 | 1 | 21.8145 | [20 empty] | [W]
36.2768
| Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.ek
|  |  | W/(m.K) | m | - | W/K
| Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0
| Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  | HT,ie |  |  | 36.2768
| Déperdition à travers espaces non-chauffés | [18 empty] | Apport depuis des espaces chauffés à des températures différentes
| Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu | [12 empty] | Secretaria | Code | Paroi |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [16 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
[21 empty] | Vers SDR + salle d'attente |  | 0.33333 | 24.4665 | 1.8116 | 14.7744
[21 empty] | Portes coulissantes vers salle d'attente |  | 0 | 5.121 | 1.38 | 0
| Total des parois |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | Vers distributeur |  | 0.16667 | 7.0615 | 2.6424 | 3.1099
| Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.bu | [14 empty] | Portes vers distributeur |  | 0.16667 | 1.6443 | 2.5 | 0.68512
|  |  | W/(m.K) | m | - | W/K | [14 empty] | Sol |  | 1 | 24.8062 | 0.39937 | 9.907
|  | / | [18 empty] | vers espace a gauche |  | 0 | 5.9964 | 0.31197 | 0
| Coefficients total de déperditions directe à travers espaces non chauffées (H iue) | [19 empty] | Vers entrée |  | 0.16667 | 17.0424 | 2.6424 | 7.5055
| Déperditions directes par le sol | [18 empty] | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [5 empty] | HT,ij
| Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek | [13 empty] | Coefficient total de déperditions par transmission |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | 35.9818
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [13 empty] | Données de température de base
[20 empty] | Température extérieure de base |  |  |  | θe | °C | 32
| Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  | Ht,ig | [15 empty] | Température intérieure de base |  |  |  | θint,l | °C | 26
Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes
| Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk | [21 empty] | [W]
|  |  | - | m2 | W/(m²*K) | W/K | [13 empty] | Ecart de température de base |  |  |  | θint,l - θe | °C | 6
|  | Vers SDR + salle d'attente | 0.066667 | 24.4665 | 1.8116 | 2.9549 | [13 empty] | Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [6 empty] | #REF!
|  | Portes coulissantes vers salle d'attente | 0.066667 | 5.121 | 1.38 | 0.47113 | [13 empty] | Données de température de pièces adjacentes
|  | Vers distributeur | 0.13333 | 7.0615 | 2.6424 | 2.4879 | [13 empty] | Nom de pièce |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
|  | Portes vers distributeur | 0.13333 | 1.6443 | 2.5 | 0.5481 | [13 empty] | entrée |  |  |  | / | 25 | / | 7
|  | Sol | 0.4 | 24.8062 | 0.39937 | 3.9628 | [13 empty] | salle de reunion |  |  |  | / | 24 | / | 8
|  | vers espace a gauche | 0 | 5.9964 | 0.31197 | 0 | [13 empty] | sale d'attente |  |  |  | / | 26 | / | 6
|  | Vers entrée | 0.13333 | 17.0424 | 2.6424 | 6.0044 | [13 empty] | sol |  |  |  | / | 20 | / | 12 | [W]
| Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | HT,ij | 10.4248 | [12 empty] | Distributeur |  |  |  | / | 25 | / | 7 | [W]
| Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K
| Données de température de base | [25 empty] | 215.891
| Température extérieure de base |  |  | θe | °C | -8 | [13 empty] | Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes
| Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 22 | [13 empty] | Déperditions totales de la pièce
| Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | 30
| Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [5 empty] | 1401.0484 | [W]
Données de température de pièces adjacentes
| Nom de pièce |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
| Entrée |  |  | 18 | / | 4 | #VALUE!
| Salle de réunion |  |  | 20 | 24 | 2 | -2
| Salle d'attente |  |  | 20 | 26 | 2 | -4
| Sol |  |  | 10 | 20 | 12 | 2
| Distributeur |  |  | 18 |  | 4
[W]
[7 empty] | 1401.0484 | [W]

## Couloir (1)
| Couloir gauche | Déperdition vers l'exterieur
VOIR SALLE DATTENTE |  | Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek |  |  | Couloir droite | Déperdition vers l'exterieur
|  |  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K |  |  | By Anis | Code | Paroi |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
|  |  | Aucune |  |  |  | 0 | [6 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
|  | Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Aucune |  |  |  |  | 0
|  | Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek |  |  |  | Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K | [5 empty] | 0
|  |  |  | W/(m.K) | m | - | W/K |  |  |  | Code | Ponts thermiques |  | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek
|  |  | / | [10 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K
|  | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | /
|  | Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  | HT,ie |  |  | 0 | [W/K] |  | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K | [5 empty] | 0
|  | Déperdition à travers espaces non-chauffés | [8 empty] | Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  |  | HT,ie |  |  | 0 | [W/K]
|  | Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu |  |  |  | Déperdition à travers espaces non-chauffés
|  |  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K |  |  |  | Code | Paroi |  | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu
|  | N | Paroi intérieur rouge | 13.86 | 2.6424 | 0.076923 | 2.8172 | [6 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
|  | N-O | Paroi coffre-fort | 30.15 | 1.7703 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | Paroi escalier |  | 14.991 | 2.6424 | 0.076923 | 3.0471
|  | S-O | Paroi intérieur rouge | 29.8737 | 2.6424 | 1 | [5 empty] | Paroi coffre-fort |  | 29.185 | 1.7703 | 0.076923 | 3.9744
|  | O | Porte | 1.6443 | 2.5 | 1 | [5 empty] | Paroi trémis |  | 27.615 | 2.9149 | 0.30769 | 24.7674
|  | Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | Paroi approv |  | 24.5182 | 2.6424 | 0 | 0
|  | Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.bu |  |  |  |  | Porte escalier |  | 1.6443 | 2.5 | 0.076923 | 0.31621
|  |  |  | W/(m.K) | m | - | W/K |  |  |  |  | Porte coffre fort |  | 2 | 5.5 | 0.076923 | 0.84615
/
|  | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K | [5 empty] | 32.9512
|  | Coefficients total de déperditions directe à travers des espaces non chauffées |  |  |  |  | Hₜ,ᵢᵤₑ | #REF! | [W/K] |  | Code | Ponts thermiques |  | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.bu
|  | Déperditions directes par le sol | [11 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K
|  | Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek |  |  |  |  | /
|  |  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K |  |  |  | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K | [5 empty] | 0
|  |  | Aucune | [7 empty] | Coefficients total de déperditions directe à travers des espaces non chauffées | [5 empty] | Hₜ,ᵢᵤₑ | 32.9512 | [W/K]
|  | Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  | Ht,ig |  |  | 0 | [W/K] |  | Déperditions directes par le sol
|  | Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [8 empty] | Code |  |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
|  | Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk | [6 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
|  |  |  | - | m2 | W/(m²*K) | W/K |  |  |  |  | Aucune
|  | O | Paroi blanche | -0.076923 | 2.38 | 1.8116 | -0.33166 |  |  |  | Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  |  | Ht,ig |  |  | 0 | [W/K]
|  | N-E | Paroi blanche | #REF! | 46.0728 | 1.8116 | #REF! |  |  |  | Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes
|  | N-E | Porte | #REF! | 6.5772 | 2.5 | #REF! |  |  |  | Code | Paroi |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
|  | B | Sol | -0.076923 | 46.7075 | 0.39937 | -1.4349 | [6 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
|  | S | Paroi blanche | -0.076923 | 8.7057 | 1.8116 | -1.2132 |  |  |  | O | Paroi blanche |  | -0.076923 | 2.38 | 1.8116 | -0.33166
|  | O | Porte | -0.076923 | 1.6443 | 2.5 | -0.31621 |  |  |  | N-E | Paroi blanche |  | -0.15385 | 46.0728 | 1.8116 | -12.8407
|  | O | Paroi intérieur rouge | -0.076923 | 3.9357 | 2.6424 | -0.79997 |  |  |  | N-E | Porte |  | -0.15385 | 6.5772 | 2.5 | -2.5297
|  | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | HT,ij | #REF! | [W/K] |  | B | Sol |  | 0.30769 | 49.0625 | 0.39937 | 6.029
|  | Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,iue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | #REF! | [W/K] |  | S | Paroi blanche |  | -0.076923 | 8.7057 | 1.8116 | -1.2132
|  | Données de température | [8 empty] | O | Porte |  | -0.076923 | 1.6443 | 2.5 | -0.31621
|  | Température extérieure de base |  |  | θe | °C | -8 |  |  |  | O | Paroi intérieur rouge |  | -0.076923 | 3.9357 | 2.6424 | -0.79997
|  | Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 18 |  | #REF! |  | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [5 empty] | HT,ij | -12.0024 | [W/K]
|  | Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | 26 |  |  |  | Coefficient total de déperditions par transmission |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,iue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  |  | [W/K]
|  | Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [6 empty] | [W] |  | Données de température
|  | Données de température de pièces adjacentes | [8 empty] | Température extérieure de base |  |  |  | θe | °C | -8
|  | Nom de pièce |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été |  |  | Température intérieure de base |  |  |  | θint,l | °C | 18
|  | 3.Salle de réunion |  |  | 20 | / |  | / |  |  | Ecart de température de base |  |  |  | θint,l - θe | °C | 26
|  | 3.Bureau |  |  | #REF! | / |  | / |  |  | Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [6 empty] | 544.6688 | [W]
|  | 4.Escalier |  |  | 16 | / | 2 | / |  |  | Données de température de pièces adjacentes
|  | 7.Salle d'attente |  |  | 20 | / |  | / |  |  | Nom de pièce |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
|  | 18.Approvisionnement |  |  | 18 | / | 0 | / |  |  | 3.Salle de réunion |  |  |  | 20 | 24 | -2 | /
|  | 15.La trappe |  |  | 23.0805 | / | -5.0805 | / |  |  | 3.Bureau |  |  |  | 22 | 26 | -4 | /
|  | 9.Coffre-fort |  |  | 12.27 | / | 5.73 | / |  |  | 4.Escalier |  |  |  | 16 | 25 | 2 | /
|  | Sous-sol |  |  | 20 | / | 6 | / |  |  | 7.Salle d'attente |  |  |  | 20 | 26 | -2 | /
[11 empty] | 18.Approvisionnement |  |  |  | 18 | 25 | 0 | /
[11 empty] | 15.La trappe/trémis |  |  |  | 10 | 20 | 8 | /
[11 empty] | 9.Coffre-fort |  |  |  | 16 | 26 | 2 | /
[11 empty] | Sous-sol |  |  |  | 10 | 20 | 8 | /
>
Apports par l'exterieur
|  | Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
|  |  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K |  |  | Couloir droite
Apports par l'exterieur
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | Code | Paroi |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
|  | Coefficients total d'apport directe par l'extérieur |  |  | HT,ie | [9 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
Apport à travers espaces non-chauffés
|  | Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu | [10 empty] | 0
|  |  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K |  |  |  |  | Coefficients total d'apport directe par l'extérieur |  |  |  | HT,ie
Apport à travers espaces non-chauffés
|  | Total des parois | [9 empty] | Code | Paroi |  | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu
|  | Coefficients total d'apport direct à travers espaces non chauffées (H iue) | [12 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
Apports directs par le sol
|  | Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek |  |  |  |  | Total des parois
|  |  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K |  |  |  |  | Coefficients total d'apport direct à travers espaces non chauffées (H iue)
Apports directs par le sol
|  | Coefficients total d'apport direct à travers le sol |  |  | Ht,ig | [6 empty] | Code | Paroi |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
|  | Apports vers des espaces chauffés à des températures différentes | [12 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
|  | Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
|  |  |  | - | m2 | W/(m²*K) | W/K |  |  |  |  | Coefficients total d'apport direct à travers le sol |  |  |  | Ht,ig
|  | O + S | Via le Mur | 0.33333 | 12.7139 | 1.8116 | 7.6774 |  |  |  |  | Apports vers des espaces chauffés à des températures différentes
|  | O + S | Via la porte | 0.33333 | 3.2886 | 2.5 | 2.7405 |  |  |  |  | Code | Paroi |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
|  | N + E + S | Via le Mur | 0.5 | 47.5353 | 1.8116 | 43.0571 | [7 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
|  | N + E + S | Via la porte | 0.5 | 6.5772 | 2.5 | 8.2215 | [5 empty] | Paroi escalier |  | 0 | 14.991 | 2.6424 | 0
|  | Coefficient total d'apports vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  | HT,ij | [6 empty] | Paroi coffre-fort |  | -0.14286 | 29.185 | 1.7703 | -7.381
|  | Coefficient total d'apports par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K | [8 empty] | Paroi trémis |  | 0.71429 | 27.615 | 2.9149 | 57.4958
|  | Données de température de base | [10 empty] | Paroi approv |  | 0.71429 | 24.5182 | 2.6424 | 46.2762
|  | Température extérieure de base |  |  | θe | °C | [6 empty] | Porte escalier |  | 0 | 1.6443 | 2.5 | 0
|  | Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | [6 empty] | Porte coffre fort |  | -0.14286 | 2 | 5.5 | -1.5714
|  | Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | [5 empty] | O | Paroi blanche |  | 0.14286 | 2.38 | 1.8116 | 0.61594
|  | Ecart de température équivalent |  |  | ΔTéq | °C |  | 0 | [W] |  |  | N-E | Paroi blanche |  | -0.14286 | 46.0728 | 1.8116 | -11.9235
|  | Apports de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.ΔTéq | [9 empty] | N-E | Porte |  | -0.14286 | 6.5772 | 2.5 | -2.349
|  | Données de température de pièces adjacentes | [5 empty] | ΔT été |  |  |  | B | Sol |  | 0.71429 | 49.0625 | 0.39937 | 13.9959
|  | Nom de pièce |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | #REF! |  |  |  | S | Paroi Blanche |  | 0.14286 | 8.7057 | 1.8116 | 2.253 |  | [W]
|  | Salle d'attente |  |  | / | #REF! | / | #REF! |  |  |  | O | Porte |  | -0.14286 | 1.6443 | 2.5 | -0.58725
|  | SDR 3 |  |  | / | #REF! | / | #REF! | [W] |  |  | O | Paroi intérieur rouge |  | -0.14286 | 3.9357 | 2.6424 | -1.4857 | ΔT été | 120.6368
|  | Apports de base par transmission avec les pièces adjacentes | [5 empty] | 2165.6368 | [W] | [9 empty] | 0
|  | Apports totals de la pièce | [16 empty] | 0
[12 empty] | Coefficient total d'apports vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | HT,ij |  | 0 | [W]
[12 empty] | Coefficient total d'apports par transmission |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | 844.4578 | [W]
Données de température de base
[12 empty] | Température extérieure de base |  |  |  | θe | °C | 32
[12 empty] | Température intérieure de base |  |  |  | θint,l | °C | 25
[12 empty] | Ecart de température de base |  |  |  | θint,l - θe | °C | 7
[12 empty] | Ecart de température équivalent |  |  |  | ΔTéq | °C
Apports de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.ΔTéq
Données de température de pièces adjacentes
[12 empty] | Nom de pièce |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver
[16 empty] | / |  | /
[16 empty] | / |  | /
Apports de base par transmission avec les pièces adjacentes
Apports totals de la pièce

## Salle d'attente (1)
Salle d'attente 17 | Déperdition vers l'exterieur
BY Sabir | Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
[5 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
Aucune
| Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K | [6 empty] | 0
| Code | Ponts thermiques |  |  | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek
[5 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K
/
| Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K | [6 empty] | 0
| Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  |  |  | HT,ie |  |  | 0 | [W/K]
Déperdition à travers espaces non-chauffés
| Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu
[5 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| N-O | Paroi blanche WC |  |  | 19.1864 | 1.8116 | 0.14286 | 4.9654
| E | Paroi coffre-fort |  |  | 39.45 | 1.7703 | 0.27607 | 19.2806
| N-O | Porte |  |  | 3.6946 | 2.5 | 0.14286 | 1.3195
| Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K | [6 empty] | 25.5655
| Code | Ponts thermiques |  |  | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.bu
[5 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K
/
| Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K | [6 empty] | 0
| Coefficients total de déperditions directe à travers des espaces non chauffées | [6 empty] | Hₜ,ᵢᵤₑ | 25.5655 | [W/K]
Déperditions directes par le sol
| Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
[5 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
Aucune
| Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  |  |  | Ht,ig |  |  | 0 | [W/K]
Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes
| Code | Paroi |  |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
[5 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
|  | Paroi interieur rouge bornes |  |  | 0.071429 | 29.673 | 2.6424 | 5.6005
| S | Vitre |  |  | -0.071429 | 5.121 | 1.803 | -0.65951 |  |  |  | S | Paroi blanche SDR | -0.071429 | 42.9777 | 1.8116 | -5.5613
|  | Paroi blanche SECRETARIAT |  |  |  | 3.951 | 1.8116
|  | Paroi rouge trappes |  |  | 0.14286 | 14.5861 | 2.9149 | 6.0738
| S-E | Paroi intérieur rouge couloir anis |  |  | 0.071429 | 5.3487 | 2.6424 | 1.0095
|  | Paroi interieur blanche toilette homme |  |  | 0.14286 | 10.6785 | 1.8116 | 2.7636
|  | sol |  |  | 0.35714 | 62.4663 | 0.39937 | 8.9098
| Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [6 empty] | HT,ij | 24.3572 | [W/K]
| Coefficient total de déperditions par transmission |  |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,iue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | 49.9227 | [W/K]
Données de température
| Température extérieure de base |  |  |  |  | θe | °C | -8
| Température intérieure de base |  |  |  |  | θint,l | °C | 20
| Ecart de température de base |  |  |  |  | θint,l - θe | °C | 28
| Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [7 empty] | 1397.8352 | [W]
Données de température de pièces adjacentes
| Nom de pièce |  |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
| 16.Salle de réunion |  |  |  |  | 20 | / | 0 | /
| 15.secretariat |  |  |  |  | 22 | / |  | /
| 18.Approvisionnement |  |  |  |  | 18 | / | 2 | /
| 15.La trappe |  |  |  |  | 16 | / | 4 | /
| 9.Coffre-fort |  |  |  |  | 16 | / | 4 | /
| 21.WC |  |  |  |  | 16 | / | 4 | /
| 20wc |  |  |  |  | 16 |  | 4
| 19wc |  |  |  |  | 16 |  | 4
| 18wc |  |  |  |  | 16 |  | 4
Apports par l'exterieur
|  |  | Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
[7 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
0
|  |  | Coefficients total d'apport directe par l'extérieur |  |  |  |  | HT,ie
Apport à travers espaces non-chauffés
|  |  | Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu
[7 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
Total des parois
Coefficients total d'apport direct à travers espaces non chauffées (H iue)
Apports directs par le sol
|  |  | Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
[7 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
|  |  | Coefficients total d'apport direct à travers le sol |  |  |  |  | Ht,ig
Apports vers des espaces chauffés à des températures différentes
|  |  | Code | Paroi |  |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
[7 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
|  |  |  | Paroi interieur rouge bornes |  |  | 0.16667 | 29.673 | 2.6424 | 13.0679
|  |  |  | Vitre |  |  | 0 | 5.121 | 1.803 | 0
|  |  |  | Paroi blanche SECRETARIAT |  |  | 0 | 3.951 | 1.8116 | 0
|  |  |  | Paroi rouge trappes |  |  | 1 | 14.5861 | 2.9149 | 42.5165
|  |  |  | Paroi intérieur rouge couloir anis |  |  | 0.16667 | 5.3487 | 2.6424 | 2.3556
|  |  |  | Paroi interieur blanche toilette homme |  |  | 0 | 10.6785 | 1.8116 | 0
|  |  |  | sol |  |  | 1 | 62.4663 | 0.39937 | 24.9474
|  |  |  | Paroi blanche |  |  |  | 19.1864 | 1.8116 | 34.7578
|  |  |  | Paroi coffre-fort |  |  | 0 | 39.45 | 1.7703 | 0
|  |  |  | Porte |  |  |  | 3.6946 | 2.5 | 9.2365
|  |  | Coefficient total d'apports vers des espaces chauffés à des températures différentes | [5 empty] | HT,ij | 126.8817
|  |  | Coefficient total d'apports par transmission |  |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  | 126.8817
Données de température de base
|  |  | Température extérieure de base |  |  |  |  | θe | °C | 32
|  |  | Température intérieure de base |  |  |  |  | θint,l | °C | 26
|  |  | Ecart de température de base |  |  |  |  | θint,l - θe | °C | 6
|  |  | Ecart de température équivalent |  |  |  |  | ΔTéq | °C | 0
|  |  | Apports de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.ΔTéq | [7 empty] | 761.2903 | [W]
Données de température de pièces adjacentes
|  |  | Nom de pièce |  |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
[8 empty] | / |  | / | 0
|  |  | Apports de base par transmission avec les pièces adjacentes | [7 empty] | 0 | [W]
|  |  | Apports totals de la pièce | [7 empty] | 761.2903 | [W]

## SDR (3)
Bureau 4
by BEN | Déperdition vers l'exterieur
| Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
[5 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [5 empty] | SDR 16
| a | Mur |  |  | 28.0331 | 0.31197 | 1 | 8.7455 | [5 empty] | by Sabir | Déperdition vers l'exterieur
| b | Mur |  |  | 15.2262 | 0.31197 | 1 | 4.7501 | [6 empty] | Code | Paroi |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek |  |  |  | kitchenette BEN | Kitchen
| F | fenetre |  |  | 3.3525 | 1.4057 | 1 | 4.7125 |  |  | 3.3525 | [6 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [5 empty] | Déperdition vers l'exterieur
[8 empty] | 0 | [6 empty] | O | Mur |  |  |  | 1 | [6 empty] | Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
[8 empty] | 18.2081 | [7 empty] | Plafond |  | 32.175 | 0.1463 | 1 | [8 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| Code | Ponts thermiques |  |  | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek | [11 empty] | 1 | 0 | [5 empty] | a | Mur | 19.5132 | 0.31197 | 1 | 6.0875
[5 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K | [11 empty] | 1 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1
[21 empty] | 0 | [5 empty] | g | Fenêtre | 3.895 | 1.9125 | 1 | 7.4492
| Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #VALUE! |  | Code | Ponts thermiques |  | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek | [10 empty] | 0
| Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  |  |  | HT,ie |  |  | 18.2081 | [8 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K | [9 empty] | 1 | 0
| Déperdition à travers espaces non-chauffés | [14 empty] | / | [15 empty] | 13.5367
| Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu | [6 empty] | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek
[5 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [6 empty] | Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  |  | HT,ie | [9 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K
| c | vers tremis |  |  | 19.7 | 2.6424 | 0.2 | 10.411 | [6 empty] | Déperdition à travers espaces non-chauffés | [12 empty] | Fenêtre | 0.12 | 10.1 | 1 | 1.212 |  | C.3.5 p62
| e | vers escalier |  |  | 15.1296 | 2.6424 | 0.2 | 7.9957 | [6 empty] | Code | Paroi |  | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu
| f | sol |  |  | 34.3231 | 0.39937 | 0.4 | 5.4831 | [9 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| Total des parois | [6 empty] | 23.8898 | [7 empty] | Paroi Blanche Toilette |  | 13.2489 | 1.8116 | 0.14286 | 3.4288 | [5 empty] | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0
| Code | Ponts thermiques |  |  | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.bu | [11 empty] | 1 | 0 | [5 empty] | Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  | HT,ie |  |  | 13.5367
[5 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K | [6 empty] | Total des parois | [5 empty] | 3.4288 | [5 empty] | Déperdition à travers espaces non-chauffés
|  | / | [12 empty] | Code | Ponts thermiques |  | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.bu | [5 empty] | Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu
| Coefficients total de déperditions directe à travers espaces non chauffées (H iue) | [16 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K | [7 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| Déperditions directes par le sol | [14 empty] | / | [10 empty] | e | Vers toilette pmr | 8.865 | 1.8116 | 0.14286 | 3.3464
| Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek | [6 empty] | Coefficients total de déperditions directe à travers espaces non chauffées (H iue) | [11 empty] | d | Vers coffre fort | 18.3998 | 1.7703 | 0.14286 | 4.6534
[5 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [6 empty] | Déperditions directes par le sol | [11 empty] | b | escalier | 15.3266 | 2.6424 | 0.14286 | 5.7856
|  | / | [12 empty] | Code | Paroi |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek | [5 empty] | h | sol | 27.3698 | 0.39937 | 0.14286 | 1.5615 | 15.3469
| Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  |  |  | Ht,ig | [11 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [5 empty] | Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.bu
| Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [27 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K
| Code | Paroi |  |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk | [6 empty] | Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  |  | Ht,ig | [8 empty] | /
[6 empty] | m2 | W/(m²*K) | W/K | [6 empty] | Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [11 empty] | Coefficients total de déperditions directe à travers espaces non chauffées (H iue)
|  | vers couloir |  |  | 0.13333 | 11.82 | 1.8116 | 2.8551 | [6 empty] | Code | Paroi |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk | [5 empty] | Déperditions directes par le sol
|  | vers porte couloir |  |  | 0.13333 | 1.64 | 2.5 | 0.54667 | [9 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K | [5 empty] | Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
[8 empty] | 0 | [6 empty] | S | Paroi Blanche vers secretariat |  | 0.071429 | 19.278 | 1.8116 | 2.4946 | [7 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [6 empty] | 3.4017 | [7 empty] | sol |  | 0.35714 | 45.0075 | 0.39937 | 6.4196 |  | piece mm temp je mets pas
| Coefficient total de déperditions par transmission |  |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  | 45.4996 | [12 empty] | 8.9141 | [5 empty] | Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  | Ht,ig
| Données de température de base | [13 empty] | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [5 empty] | HT,ij | [5 empty] | Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes
| Température extérieure de base |  |  |  |  | θe | °C | -8 | [6 empty] | Coefficient total de déperditions par transmission |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K | [8 empty] | Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
| Température intérieure de base |  |  |  |  | θint,l | °C | 22 | [6 empty] | Données de température de base | [13 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
| Ecart de température de base |  |  |  |  | θint,l - θe | °C | 30 | [6 empty] | Température extérieure de base |  |  |  | θe | °C | -8 | [5 empty] | c | couloir | 0.071429 | 7.683 | 2.6424 | 1.4501
| Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [13 empty] | Température intérieure de base |  |  |  | θint,l | °C | 20 | [5 empty] | f | toilette homme | 0.14286 | 13.9476 | 2.6424 | 5.265
| Données de température de pièces adjacentes | [13 empty] | Ecart de température de base |  |  |  | θint,l - θe | °C | 28
| Nom de pièce |  |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | 1364.9886 | [W] |  |  |  |  | Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [6 empty] | 345.6019 | [W] |  |  |  | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | 6.7151
| Toilette |  |  |  |  | 16 | / | 6 | [6 empty] | Données de température de pièces adjacentes | [11 empty] | Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K
| Coffre-fort |  |  |  |  | 16 | / | 6 | ΔT été | [5 empty] | Nom de pièce |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été |  |  |  |  | Données de température de base
| Escalier |  |  |  |  | 16 | / | 6 | #VALUE! | [5 empty] | Toilette individuelle 18 |  |  |  | 16 | / | 4 | #VALUE! |  |  |  |  | Température extérieure de base |  |  | θe | °C | -8
| Couloir |  |  |  |  | #REF! | / | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | secretariat |  |  |  | 22 | 26 |  | -6 |  |  |  |  | Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 20
| Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [7 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 20 | 20 |  |  |  |  | Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | 28
| Déperditions totales de la pièce | [7 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 20 | 20 |  |  |  |  | Déperditions de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [5 empty] | 379.028 | [W]
[10 empty] | [W] |  |  |  |  | Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [7 empty] | [W] |  |  |  | Données de température de pièces adjacentes
[9 empty] | 1364.9886 | [W] |  |  |  |  | Déperditions totales de la pièce | [6 empty] | 345.6019 | [W] |  |  |  | Nom de pièce |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
[27 empty] | coffre fort escalier toilette pmr et individuelle |  |  | 18 | / |  | #VALUE!
[27 empty] | Couloir |  |  | 18 | / |  | #VALUE!
[30 empty] | 0 | 0 |  | -8
[27 empty] | Déperditions de base par transmission avec les pièces adjacentes | [5 empty] | 617.735 | [W]
[27 empty] | Déperditions totales de la pièce | [5 empty] | 996.763 | [W]
inzekitchen
Apports par l'exterieur
|  | Bureau 4 | [24 empty] | Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
|  |  | Apports par l'exterieur | [11 empty] | SDR 16 | [13 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
|  |  | Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek | [5 empty] | Apports par l'exterieur
[7 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [5 empty] | Code | Paroi |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
|  |  | N | Paroi ext |  |  | 16.5158 | 0 | 1 | [9 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 1
|  |  | Coefficients total d'apport directe par l'extérieur |  |  |  |  | HT,ie | [13 empty] | 0
|  |  | Apport à travers espaces non-chauffés | [12 empty] | Coefficients total d'apport directe par l'extérieur |  |  |  | HT,ie | [6 empty] | Coefficients total d'apport directe par l'extérieur |  |  | HT,ie
|  |  | Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu | 0 partout |  |  |  |  | Apport à travers espaces non-chauffés | [10 empty] | Apport à travers espaces non-chauffés
[7 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [5 empty] | Code | Paroi |  | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu |  |  |  |  | Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.bu
[19 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [6 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
|  |  | Total des parois | [13 empty] | Paroi Blanche Toilette |  | 13.2489 | 1.8116 | 0.25 | 6.0004
|  |  | Coefficients total d'apport direct à travers espaces non chauffées (H iue) | [12 empty] | Total des parois | [10 empty] | Total des parois
|  |  | Apports directs par le sol | [12 empty] | Coefficients total d'apport direct à travers espaces non chauffées (H iue) | [10 empty] | Coefficients total d'apport direct à travers espaces non chauffées (H iue)
|  |  | Code | Paroi |  |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek | [5 empty] | Apports directs par le sol | [10 empty] | Apports directs par le sol
[7 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [5 empty] | Code | Paroi |  | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek |  |  |  |  | Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
[19 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [6 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
[16 empty] | Coefficients total d'apport direct à travers le sol |  |  |  | Ht,ig | [6 empty] | Coefficients total d'apport direct à travers le sol |  |  | Ht,ig
|  |  | Coefficients total d'apport direct à travers le sol |  |  |  |  | Ht,ig | [7 empty] | Apports vers des espaces chauffés à des températures différentes | [10 empty] | Apports vers des espaces chauffés à des températures différentes
|  |  | Apports vers des espaces chauffés à des températures différentes | [12 empty] | Code | Paroi |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk |  |  |  |  | Code | Paroi | Ak | Uk | fij | fij.Ak.Uk
|  |  | Code | Paroi |  |  | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk | [8 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K | [6 empty] | m2 | W/(m²*K) |  | W/K
[7 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K | [5 empty] | E | Salle d'attente |  | 0.25 | 47.0764 | 1.8116 | 21.3208 |  |  |  |  | N | Vers toilette pmr | 8.865 | 1.8116 | -0.25 | -4.0149
|  |  |  | tremis |  |  | 1 | 19.7 | 2.6424 | 52.0551 | [5 empty] | E | Porte |  | 0.25 | 1.6443 | 2.5 | 1.0277 | [5 empty] | Vers coffre fort | 18.3998 | 1.7703 | -0.25 | -35.3414
|  |  |  | escalier |  |  | 0.16667 | 15.1296 | 2.6424 | 6.6631 | [5 empty] | S | Paroi Blanche vers secretariat |  | 0.25 | 19.278 | 1.8116 | 8.7309 | [5 empty] | couloir | 7.683 | 1.8116 | -0.03125 | -0.43495
|  |  |  | sol |  |  | 1 | 34.3231 | 0.39937 | 13.7078 | [5 empty] | Coefficient total d'apports vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | HT,ij | 31.0794 | [5 empty] | toilette homme | 13.9476 | 1.8116 | -0.25 | -6.3168
|  |  |  | couloir |  |  | 0.16667 | 11.82 | 1.8116 | 3.5688 | [5 empty] | Coefficient total d'apports par transmission |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  | 37.0798 | [5 empty] | porte | 1.6443 | 2.5 | -0.03125 | -0.12846
|  |  |  | porte couloir |  |  | 0.16667 | 1.64 | 2.5 | 0.68333 | [5 empty] | Données de température de base | [11 empty] | escalier | 15.3266 | 0.25294 | -0.125 | -0.48459
|  |  | Coefficient total d'apports vers des espaces chauffés à des températures différentes | [5 empty] | HT,ij |  | 76.6781 |  |  |  |  | Température extérieure de base |  |  |  | θe | °C | 32 | [5 empty] | sol | 27.3698 | 0.39937 | 0.5 | 5.4654
|  |  | Coefficient total d'apports par transmission |  |  |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K | [8 empty] | Température intérieure de base |  |  |  | θint,l | °C | 24
|  |  | Données de température de base | [12 empty] | Ecart de température de base |  |  |  | θint,l - θe | °C | -8
|  |  | Température extérieure de base |  |  |  |  | θe | °C | 32 |  | [W] |  |  |  | Ecart de température équivalent |  |  |  | ΔTéq | °C | [5 empty] | Coefficient total d'apports vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  | HT,ij | -41.2558
|  |  | Température intérieure de base |  |  |  |  | θint,l | °C | 26 | [5 empty] | Apports de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.ΔTéq | [6 empty] | -296.638 | [W] |  |  | Coefficient total d'apports par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,lue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  | -41.2558
|  |  | Ecart de température de base |  |  |  |  | θint,l - θe | °C | 6 | ΔT été |  |  |  |  | Données de température de pièces adjacentes | [10 empty] | Données de température de base
|  |  | Ecart de température équivalent |  |  |  |  | ΔTéq | °C | 0 | #REF! |  |  |  |  | Nom de pièce |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été |  |  |  | Température extérieure de base |  |  | θe | °C | 32
|  |  | Apports de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.ΔTéq | [7 empty] | 0 | [W] |  |  |  | Salle d'attente |  |  |  | / | 0 | / | 0 |  |  |  | Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 24
|  |  | Données de température de pièces adjacentes | [7 empty] | 0 | [W] |  |  |  | Bureau 16 |  |  |  | / | 0 | / | 0 |  |  |  | Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | 8
|  |  | Nom de pièce |  |  |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | [5 empty] | Apports de base par transmission avec les pièces adjacentes | [6 empty] | 0 | [W] |  |  | Ecart de température équivalent |  |  | ΔTéq | °C | 0
|  |  | tremis | [5 empty] | 20 | [6 empty] | Apports totals de la pièce | [6 empty] | 296.638 | [W] |  |  | Apports de base par transmission avec l'extérieur 𝚽T,i=HT,i.ΔTéq | [5 empty] | -330.0461 | [W]
|  |  | escalier | [5 empty] | 25 | [17 empty] | Données de température de pièces adjacentes
|  |  | sol | [5 empty] | 20 | [17 empty] | Nom de pièce |  |  | T hiver | T été | ΔT hiver | ΔT été
|  |  | couloir | [5 empty] | 25 | [17 empty] | Bureau 13 |  |  | / | 0 | / | 0
[9 empty] | / | / | [16 empty] | Apports de base par transmission avec les pièces adjacentes | [5 empty] | 0 | [W]
|  |  | Apports de base par transmission avec les pièces adjacentes | [23 empty] | Apports totals de la pièce | [5 empty] | 330.0461 | [W]
|  |  | Apports totals de la pièce | [7 empty] | 460.0686

## WC (4)
WC femme (20) | Déperdition vers l'exterieur
| Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| N | Paroi Blanche extérieur | 13.8272 | 0.31197 | 1 | 4.3137 | [7 empty] | WC femme (20) | Déperdition vers l'exterieur
[15 empty] | Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
| H | Plafond | 17.1873 | 0.1463 | 1 | 0 | [10 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K |  |  |  |  | 6.2699 | [8 empty] | N | Paroi Blanche extérieur | 13.2489 | 0.31197 | 0 | 0
| Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek
|  |  | W/(m.K) | m | - | W/K | [8 empty] | H | Plafond | 17.1873 | 0 | 1 | 0
|  | / | [12 empty] | Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K
| Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek
| Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  | HT,ie |  |  | 6.2699 | [W/K] | [8 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K
| Déperdition à travers espaces non-chauffés | [14 empty] | /
| Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.ek | [8 empty] | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [8 empty] | Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  | HT,ie |  |  | 0 | [W/K]
| E | Paroi blanche |  | 1.8116 | 0.14286 | 0 | [8 empty] | Déperdition à travers espaces non-chauffés
| S | Paroi blanche | 13.9653 | 1.8116 | 0.14286 | 3.6142 | [8 empty] | Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.ek
| Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K |  |  |  |  | 3.6142 | [10 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.Ek | [8 empty] | E | Paroi blanche |  | 0 |  | 0
|  |  | W/(m.K) | m | - | W/K | [8 empty] | S | Paroi blanche | 13.3812 | 0 | 0 | 0
|  | / | [12 empty] | Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K |  |  |  |  | 0
| Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.Ek
| Coefficients total de déperditions directe à travers des espaces non chauffées |  |  |  |  | HT,ᵢᵤₑ | 3.6142 | [W/K] | [8 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K
| Déperditions directes par le sol | [14 empty] | /
| Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek | [8 empty] | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [8 empty] | Coefficients total de déperditions directe à travers des espaces non chauffées |  |  |  |  | HT,ᵢᵤₑ | 0 | [W/K]
|  | Aucune | [12 empty] | Déperditions directes par le sol
| Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  | Ht,ig |  |  | 0 | [W/K] | [6 empty] | Code | Paroi | Ak | Uk | FIJ | Ak.Uk.ek
| Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [15 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk | [9 empty] | sol | 19.5929 | 0.39937 | -1 | -7.8249
|  |  | - | m2 | W/(m²*K) | W/K | [8 empty] | Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  | Ht,ig |  |  | -7.8249 | [W/K]
|  | Paroi blanche couloir | -0.16667 | 7.56 | 1.8116 | -2.2826 | [8 empty] | Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes
| O | sol | 0.25 | 19.5929 | 0.39937 | 1.9562 | -2.2826 | [7 empty] | Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
| Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | HT,ij | 1.9562 | [W/K] | [8 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
| Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,iue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | 11.8403 | [W/K] | [7 empty] | Paroi blanche couloir | -0.16667 | 7.56 | 1.8116 | -2.2826
| Données de température | [13 empty] | S | Porte | -0.16667 | 1.6443 | 2.5 | -0.68512 | -2.2826
| Température extérieure de base |  |  | θe | °C | -8 | [8 empty] | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | HT,ij | -2.9677 | [W/K]
| Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 16 | [8 empty] | Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,iue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | -10.7926 | [W/K]
| Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | 24 | [8 empty] | Données de température
| Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [5 empty] | 284.1678 | [W] | [6 empty] | Température extérieure de base |  |  | θe | °C | 32
[15 empty] | Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 26
[15 empty] | Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | -6
[15 empty] | Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [5 empty] | 64.7559 | [W]
WC homme (21) | Déperdition vers l'exterieur
| Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| N | Paroi extérieur | 15.1011 | 0.31197 | 1 | 4.7111 | [7 empty] | WC homme (21) | Déperdition vers l'exterieur
| H | Plafond | 12.2692 | 0.1463 | 1 | [9 empty] | Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
| Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K |  |  |  |  | 4.7111 | [10 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek | [8 empty] | N | Paroi extérieur | 15.1011 | 0 | 1 | 0
|  |  | W/(m.K) | m | - | W/K | [8 empty] | H | Plafond | 12.2692 | 0 | 1
|  | / | [12 empty] | Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K |  |  |  |  | 0
| Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek
| Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  | HT,ie |  |  | 4.7111 | [W/K] | [8 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K
| Déperdition à travers espaces non-chauffés | [14 empty] | /
| Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.ek | [8 empty] | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K |  |  | FAUT REFAIRE LES BU | [5 empty] | Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  | HT,ie |  |  | 0 | [W/K]
| S | Paroi blanche(mur vers wcfemme) | 13.3812 | 1.8116 | 0 | 0 | [8 empty] | Déperdition à travers espaces non-chauffés
| O | Paroi blanche(mur vers wc pmr) | 9.072 | 1.8116 | 0 | 0 | [8 empty] | Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.ek
| E | [15 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
[15 empty] | S | Paroi blanche(mur vers wcfemme) | 13.3812 | 0 |  | 0
| Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | O | Paroi blanche(mur vers wc pmr) | 9.072 | 0 | 0 | 0
| Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.Ek | [8 empty] | E
|  |  | W/(m.K) | m | - | W/K | 0 | [W/K]
|  | / | [12 empty] | Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K |  |  |  |  | 0
| Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.Ek
| Coefficients total de déperditions directe à travers des espaces non chauffées |  |  |  |  | Hₜ,ᵢᵤₑ | [10 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K | 0 | [W/K]
| Déperditions directes par le sol | [14 empty] | /
| Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek | 0 | [W/K] | [6 empty] | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [8 empty] | Coefficients total de déperditions directe à travers des espaces non chauffées |  |  |  |  | Hₜ,ᵢᵤₑ
|  | Aucune | [12 empty] | Déperditions directes par le sol
| Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  | Ht,ig | [10 empty] | Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek | 0 | [W/K]
| Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [15 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk | [9 empty] | Aucune
|  |  | - | m2 | W/(m²*K) | W/K | [8 empty] | Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  | Ht,ig
| B | Sol | 0.25 | 13.5936 | 0.39937 | 1.3572 | [8 empty] | Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes
| S | Porte | -0.16667 | 1.6443 | 2.5 | -0.68512 | [8 empty] | Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
|  | Paroi blanche (vers couloir) | -0.16667 | 4.2572 | 1.8116 | -1.2854 | [10 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
|  | Paroi blanche (mur vers cafet) | -0.16667 | 13.3812 | 1.8116 | -4.0402 | -4.6535 | ca c'est apport donc je prend pas | [6 empty] | B | Sol | -1 | 13.5936 | 0.39937 | -5.4289
| Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | HT,ij | 1.3572 | [W/K] | [6 empty] | S | Porte | -0.16667 | 1.6443 | 2.5 | -0.68512
| Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,iue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | 6.0683 | [W/K] | [7 empty] | Paroi blanche (vers couloir) | -0.16667 | 4.2572 | 1.8116 | -1.2854
| Données de température | [14 empty] | Paroi blanche (mur vers cafet) | 0 | 13.3812 | 0 | 0 |  | ca c'est deperditions donc je prend pas
| Température extérieure de base |  |  | θe | °C | -8 | [8 empty] | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | HT,ij | -7.3994 | [W/K]
| Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 16 | [8 empty] | Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,iue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | -7.3994 | [W/K]
| Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | 24 | [8 empty] | Données de température
| Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [5 empty] | 145.6395 | [W] | [6 empty] | Température extérieure de base |  |  | θe | °C | 32
[15 empty] | Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 26
[15 empty] | Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | -6
[15 empty] | Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [5 empty] | 44.3965 | [W]
WC individuelle (18) | Déperdition vers l'exterieur
| Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| O | Paroi extérieur rouge | 5.67 | 3.4669 | 1 | 0 | [7 empty] | WC individuelle (18) | Déperdition vers l'exterieur
| H | Plafond | 4.732 | 0.1463 | 1 | 0 | [8 empty] | Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
| Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek | [8 empty] | O | Paroi extérieur rouge | 5.67 | 0 | 1 | 0
|  |  | W/(m.K) | m | - | W/K | [8 empty] | H | Plafond | 4.732 | 0 | 1 | 0
|  | / | [12 empty] | Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K |  |  |  |  | 0
| Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek
| Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  | HT,ie |  |  | 0 | [W/K] | [8 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K
| Déperdition à travers espaces non-chauffés | [14 empty] | /
| Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.ek | [8 empty] | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [8 empty] | Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  | HT,ie |  |  | 0 | [W/K]
Déperdition à travers espaces non-chauffés
| Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.ek
| Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.Ek | [10 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
|  |  | W/(m.K) | m | - | W/K
|  | / | [12 empty] | Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K |  |  |  |  | 0
| Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.Ek
| Coefficients total de déperditions directe à travers des espaces non chauffées |  |  |  |  | Hₜ,ᵢᵤₑ | 0 | [W/K] | [8 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K
| Déperditions directes par le sol | [14 empty] | /
| Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek | [8 empty] | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [8 empty] | Coefficients total de déperditions directe à travers des espaces non chauffées |  |  |  |  | Hₜ,ᵢᵤₑ | 0 | [W/K]
|  | Aucune | [12 empty] | Déperditions directes par le sol
| Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  | Ht,ig |  |  | 0 | [W/K] | [6 empty] | Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
| Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [15 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk | [9 empty] | Aucune
|  |  | - | m2 | W/(m²*K) | W/K |  |  |  | -0.071429 | 12.025 | 1.8116 | -1.556 |  | Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  | Ht,ig |  |  | 0 | [W/K]
| N | Paroi blanche WC femme |  | 13.2489 | 1.8116 | [9 empty] | Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes
| E | Paroi blanche (avec porte) | -0.071429 | 4.0257 | 1.8116 | -0.52092 | [8 empty] | Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
| E | Porte | -0.071429 | 1.6443 | 2.5 | -0.29362 | [10 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
| S | Paroi blanche(VERS SDR) | -0.071429 | 13.2489 | 1.8116 | -1.7144 | [8 empty] | N | Paroi blanche WC femme |  | 13.2489 | 0
| B | Sol | 0.25 | 5.2575 | 0.39937 | 0.52493 | [8 empty] | E | Paroi blanche (avec porte) | -0.16667 | 4.0257 | 1.6443 | -1.1032
| Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | HT,ij | 0.52493 | [W/K] | [6 empty] | E | Porte | -0.16667 | 1.6443 | 2.5 | -0.68512
| Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,iue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | 0.52493 | [W/K] | [6 empty] | S | Paroi blanche(VERS SDR) | -0.33333 | 13.2489 | 1.6443 | -7.2617
| Données de température | [13 empty] | B | Sol | -1 | 5.2575 | 0.39937 | -2.0997
| Température extérieure de base |  |  | θe | °C | -8 | [8 empty] | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | HT,ij | -11.1498 | [W/K]
| Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 16 | [8 empty] | Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,iue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | -11.1498 | [W/K]
| Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | 24 | [8 empty] | Données de température
| Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [5 empty] | 12.5983 | [W] | [6 empty] | Température extérieure de base |  |  | θe | °C | 32
[15 empty] | Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 26
[15 empty] | Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | -6
[15 empty] | Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [5 empty] | 66.8988 | [W]
WC PMR (19) | Déperdition vers l'exterieur
| Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| H | Plafond | 4.37 | 0.1463 | 1 | [8 empty] | WC PMR (19) | Déperdition vers l'exterieur
| Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
| Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek | [10 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
|  |  | W/(m.K) | m | - | W/K | [8 empty] | H | Plafond | 4.37 | 0 | 1
|  | / | [12 empty] | Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K |  |  |  |  | 0
| Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | ek | Ψk.Ik.Ek
| Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  | HT,ie |  |  | 0 | [W/K] | [8 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K
| Déperdition à travers espaces non-chauffés | [14 empty] | /
| Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.ek | [8 empty] | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [8 empty] | Coefficients total de déperditions directe vers l'extérieur |  |  | HT,ie |  |  | 0 | [W/K]
| N |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Déperdition à travers espaces non-chauffés
| Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Code | Paroi | Ak | Uk | bu | Ak.Uk.ek
| Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.Ek | [10 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
|  |  | W/(m.K) | m | - | W/K | [8 empty] | N |  |  |  |  | 0
|  | / | [12 empty] | Total des parois ΣkAk.Uk.ek W/K |  |  |  |  | 0
| Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Code | Ponts thermiques | Ψk | lk | bu | Ψk.Ik.Ek
| Coefficients total de déperditions directe à travers des espaces non chauffées |  |  |  |  | Hₜ,ᵢᵤₑ | 0 | [W/K] | [8 empty] | W/(m.K) | m | - | W/K
| Déperditions directes par le sol | [14 empty] | /
| Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek | [8 empty] | Total des ponts thermiques ΣkΨk.lk.ek W/K |  |  |  |  | 0
|  |  | m2 | W/(m²*K) | - | W/K | [8 empty] | Coefficients total de déperditions directe à travers des espaces non chauffées |  |  |  |  | Hₜ,ᵢᵤₑ | 0 | [W/K]
|  | Aucune | [12 empty] | Déperditions directes par le sol
| Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  | Ht,ig |  |  | 0 | [W/K] | [6 empty] | Code | Paroi | Ak | Uk | ek | Ak.Uk.ek
| Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes | [15 empty] | m2 | W/(m²*K) | - | W/K
| Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk | [9 empty] | Aucune
|  |  | - | m2 | W/(m²*K) | W/K | [8 empty] | Coefficients total de déperditions directe à travers le sol |  |  | Ht,ig |  |  | 0 | [W/K]
| O | Paroi blanche(PORTE) | -0.071429 | 5.9157 | 1.8116 | -0.76549 | [8 empty] | Déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes
| O | Porte | -0.071429 | 1.6443 | 2.5 | -0.29362 | [8 empty] | Code | Paroi | fij | Ak | Uk | fij.Ak.Uk
| S | Paroi blanche(COULOIR) | -0.071429 | 9.072 | 1.8116 | -1.1739 | [10 empty] | - | m2 | W/(m²*K) | W/K
| E | Paroi blanche(CAFET) | -0.071429 | 7.56 | 1.8116 | -0.97826 | [8 empty] | O | Paroi blanche(PORTE) | -0.16667 | 5.9157 | 1.6443 | -1.6212
| B | Sol | 0.25 | 4.8 | 0.39937 | 0.47925 | [8 empty] | O | Porte | -0.16667 | 1.6443 | 2.5 | -0.68512
|  | Paroi blanche wc homme |  | 9.072 | 1.8116 | [9 empty] | S | Paroi blanche(COULOIR) | -0.16667 | 9.072 | 5.2575 | -7.9493
| Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | HT,ij | 0.47925 | [W/K] | [6 empty] | E | Paroi blanche(CAFET) | -0.33333 | 7.56 | 0 | 0
| Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,iue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | 0.47925 | [W/K] | [6 empty] | B | Sol | -1 | 4.8 | 0.39937 | -1.917
| Données de température | [14 empty] | Paroi blanche wc homme |  | 9.072 | 0
| Température extérieure de base |  |  | θe | °C | -8 | [8 empty] | Coefficient total de déperditions vers des espaces chauffés à des températures différentes |  |  |  |  | HT,ij | -12.1727 | [W/K]
| Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 16 | [8 empty] | Coefficient total de déperditions par transmission |  | HT,l = Ht,ie+HT,iue+HT,lg+HT,ij W/K |  |  |  | -12.1727 | [W/K]
| Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | 24 | [8 empty] | Données de température
| Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [5 empty] | 11.502 | [W] | [6 empty] | Température extérieure de base |  |  | θe | °C | 32
[15 empty] | Température intérieure de base |  |  | θint,l | °C | 26
[15 empty] | Ecart de température de base |  |  | θint,l - θe | °C | -6
[15 empty] | Déperditions de base par transmission 𝚽T,i=HT,i.(θint,i-θe) | [5 empty] | 73.036 | [W]
Note on G60: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : fij = (teta int - teta espace adj)/(teta int - teta ext) Réponse : ??????

## Renouvellement d'air
| Nom du local |  |  |  |  | 1.COFFRE FORT | 2.KITCHENETTE | 3.ESCALIER | 4,Bureau4 | 5.Bureau 5 | 6.Bureau 6 | 7.Bureau 7 | 8.Salle de reunion | 9.Couloir droite | 10.Approvisionnement | 11.Mini Hall 11 | 12.Entrée | 13.Mini Hall 12 | 14.Distrib | 15.Secretariat | 16. Salle de réunion | 17.Salle d'attente | 18.WC individuelle | 19.WC PMR | 20.WC femme | 21.WC homme | 22. Trappe |  | Total
Trémis 23
ca c'est pour la clim
| Volume intérieur du local |  |  | Vi | m3 | 109.296 | 82.26 | 44.676 | 98.96 | 64.87 | 65.268 | 65.268 | 119.88 | 164.88 | 26.064 | 65.547 |  |  | 76.356 | 108.072 | 189.432 | 199.152 | 17.028 | 15.732 | 62.64 | 44.172 | 39.204 | 12.6504 | 1658.757
| Température extérieure |  |  | θe | °C | -8
| Température intérieure |  |  | θint,l | °C | 16 | 20 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 |  |  | 18 | 22 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| Ecart de température |  |  | θint,l - θe | °C | 24 | 28 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 |  |  | 26 | 30 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| besoins mini d'hygiène | Taux de renouvellement d'air hygiénique minimal |  | nmin,i | h-1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
|  | Débit d'air hygiénique minimal |  | V'min,i | m3/h | 54.648 | 82.26 | 0 | 98.96 | 64.87 | 65.268 | 65.268 | 239.76 | 82.44 | 13.032 | 32.7735 |  |  | 38.178 | 108.072 | 378.864 | 99.576 | 25.542 | 23.598 | 93.96 | 66.258 | 0 | 0
| Débit d'infiltration | Ouvertures exposées |  | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Taux de renouvellement d'air à 50 Pa |  | n50 | h-1 | 3 | [23 empty] | batiment d'inertie moyen
|  | Coefficient d'exposition |  | e | - | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Facteur correctif de hauteur |  | 𝜀 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Débit d'infiltration d'air Vinf,i =2.Vi.n50.e.𝜀 |  | V'inf,i | m3/h | 0 | 4.9356 | 0 | 5.9376 | 3.8922 | 7.8322 | 7.8322 | 14.3856 | 0 | 0 | 3.9328 |  |  | 0 | 6.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2325
| Déperdition par renouvellement d'air | Débit total corrigé de renouvellmnt d'air V'i = max(V'inf, i;V'min,i) |  | V'i | m3/h | 54.648 | 82.26 | 0 | 98.96 | 64.87 | 65.268 | 65.268 | 239.76 | 82.44 | 13.032 | 32.7735 |  |  | 38.178 | 108.072 | 378.864 | 99.576 | 25.542 | 23.598 | 93.96 | 66.258 | 0 | 0
|  | Coefficient nominal de déperdition par renouvelement d'air |  | HV,i | W/K | 18.5803 | 27.9684 | 0 | 33.6464 | 22.0558 | 22.1911 | 22.1911 | 81.5184 | 28.0296 | 4.4309 | 11.143 |  |  | 12.9805 | 36.7445 | 128.8138 | 33.8558 | 8.6843 | 8.0233 | 31.9464 | 22.5277 | 0 | 0
|  | Déperditions de bases par renouvellement d'air φV,i = HV,i.(θint,l - θe ) |  |  | W | 445.9277 | 783.1152 | 0 | 807.5136 | 661.674 | 532.5869 | 665.7336 | 2282.5152 | 728.7696 | 115.2029 | 289.7177 |  |  | 337.4935 | 1102.3344 | 3606.7853 | 812.5402 | 208.4227 | 192.5597 | 766.7136 | 540.6653 | 0 | 0 | 14880.271
Nom du local |  |  |  |  | 1.Toilette femme | 2.Toilette homme | 3.Salle de réunion | 4.Escalier | 5.Bureau | 6.Toilette PMR | 7.Salle d'attente | 8.Toilette individuelle | 9.Coffre-fort | 10.Couloir | 11.Bureau | 12.Bureau | 13.Bureau | 14.Salle de réunion | 15.La trappe | 16.Bureau | 17.Bornes |  | 18.Approvisionnement | 19.Pièce | 20.Entrée | 21.Pièce | Total
Volume intérieur du local |  |  | Vi | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Température extérieure |  |  | θe | °C | 0
Température intérieure |  |  | θint,l | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ecart de température |  |  | θint,l - θe | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit d'infiltration | Ouvertures exposées |  | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1
| Taux de renouvellement d'air à 50 Pa |  | n50 | h-1 | 1
| Coefficient d'exposition |  | e | - | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | jsp pour les locaux non chauffé | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01
| Facteur correctif de hauteur |  | 𝜀 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Débit d'infiltration d'air Vinf,i =2.Vi.n50.e.𝜀 |  | V'inf,i | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #VALUE!
Débit du système de ventillation, températures et facteurs correctifs | Air extrait |  |  | m3/h | PAS DE VENTILLATION
| Air amené |  |  | m3/h
| Température de l'air amené |  |  | °C
| Facteur de réduction |  |  | -
| Air provenant de locaux ajd. |  |  | m3/h
| Facteur de réduction |  |  | -
| Air extrait excédentaire bâtiment entirer V'mech,inf = ∑V'ex,i - ∑V' SU,i |  |  | m3/h
| Air extrait excédentaire pièce par pièce |  |  | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déperdition par renouvellement d'air | Débit total corrigé de renouvellmnt d'air V'i = V'inf, i+ V'SU,i + V'mech,inf,i |  | V'i | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Coefficient nominal de déperdition par renouvelement d'air |  | HV,i | W/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Déperditions de bases par renouvellement d'air φV,i = HV,i.θint,l - θe |  | φV,i | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Note on H21: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : p.79
Note on J21: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : hyp:- Site très abrité (loc au centre ville)
Note on M21: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : jsp pour les locaux non chauffé Réponse : faire comme si ct chauffé
Note on G112: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : p.79 NBN hyp: qualité des joints élevé
Note on G113: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : p.79
Note on I113: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : hyp:- Site très abrité (loc au centre ville)

## (Surpuissance de relance)
Nom du local | Facteur de relance | Air de planche | Surpuissance de relance
| fRH | Ai | φRH,i = fRH.Ai
| W/m2 | m2 | W
1.COFFRE FORT | 20 | 37.0538 | 741.075
2.KITCHENETTE |  | 33.5018 | 670.036
3.ESCALIER |  | 14.516 | 290.32
4.Bureau 4 |  | 31.1704 | 623.408
5.Bureau5 |  | 20.16 | 403.2
6.Bureau 6 |  | 20.16 | 403.2
7.Bureau 7 |  | 21.52 | 430.4
8.SDR |  | 36.0996 | 721.992
9.Couloir droite |  | 49.0625 | 981.25
10.Approvisionnement |  | 8.5905 | 171.81
11.mini Hall 11 |  | 18.2075 | 364.15
12.Entrée
13.Mini hall 13
14.Distrib |  | 23.0805 | 461.61
15.Secretariat |  | 32.175 | 643.5
16.SDR |  | 52.62 | 1052.4
17. Salle d'attente |  | 50.0246 | 1000.492
18.WC individuelle |  | 4.73 | 94.6
19.WC PMR |  | 4.37 | 87.4
20.WC femme |  | 17.4 | 348
21.WC homme |  | 12.27 | 245.4
22.Trappe |  | 10.89 | 217.8
23.Trémis |  | 3.514 | 70.28 | pourquoi si faible inertie diminiue
| Total |  | 9952.043

## Charge therm. total
Nom du local | Charge thermique par transmission | Charge thermique par renouvellement d'air | Surpuissance de relance | Charge thermique totale | Air de planche | Volume
| φT,i | φV,i | φRH,i | φHl,i | Ai | Vi
| W | W | W | W | m2 | m³ | perte pourcentage | perte/m²
1.COFFRE FORT | 83.8644 | 445.9277 | 741.075 | 1270.8671 | 37.0538 | 109.296 | 3.4966 | 34.2979
2.KITCHENETTE | 996.763 | 783.1152 | 670.036 | 2449.9142 | 33.5018 | 82.26 | 6.7406 | 73.1278
3.ESCALIER | 0 | 0 | 290.32 | 290.32 | 14.516 | 44.676 | 0.79878 | 20
4.Bureau 4 | 1364.9886 | 807.5136 | 623.408 | 2795.9102 | 31.1704 | 98.96 | 7.6926 | 89.6976
5.Bureau5 | 888.5131 | 661.674 | 403.2 | 1953.3871 | 20.16 | 64.87 | 5.3745 | 96.8942
6.Bureau 6 | 582.2736 | 532.5869 | 403.2 | 1518.0605 | 20.16 | 65.268 | 4.1767 | 75.3006
7.Bureau 7 | 607.0033 | 665.7336 | 430.4 | 1703.1369 | 21.52 | 65.268 | 4.686 | 79.142
8.SDR | 1760.8772 | 2282.5152 | 721.992 | 4765.3844 | 36.0996 | 119.88 | 13.1113 | 132.0066
9.Couloir droite | 544.6688 | 728.7696 | 981.25 | 2254.6884 | 49.0625 | 164.88 | 6.2035 | 45.9554
10.Approvisionnement | 27.4466 | 115.2029 | 171.81 | 314.4595 | 8.5905 | 26.064 | 0.86519 | 36.6055
11/12/13. Entrée | 930.6403 | 289.7177 | 364.15 | 1584.5081 | 18.2075 | 65.547 | 4.3596 | 87.025
14.Distrib | 57.5099 | 337.4935 | 461.61 | 856.6134 | 23.0805 | 76.356 | 2.3569 | 37.1142
15.Secretariat | 1401.0484 | 1102.3344 | 643.5 | 3146.8828 | 32.175 | 108.072 | 8.6582 | 97.8052
16.SDR | 345.6019 | 3606.7853 | 1052.4 | 5004.7872 | 52.62 | 189.432 | 13.77 | 95.1119
17. Salle d'attente | 1397.8352 | 812.5402 | 1000.492 | 3210.8674 | 50.0246 | 199.152 | 8.8343 | 64.1858
18.WC individuelle | 12.5983 | 208.4227 | 94.6 | 315.621 | 4.73 | 17.028 | 0.86839 | 66.7275
19.WC PMR | 11.502 | 192.5597 | 87.4 | 291.4617 | 4.37 | 15.732 | 0.80192 | 66.696
20.WC femme | 284.1678 | 766.7136 | 348 | 1398.8814 | 17.4 | 62.64 | 3.8488 | 80.3955
21.WC homme | 145.6395 | 540.6653 | 245.4 | 931.7047 | 12.27 | 44.172 | 2.5635 | 75.9336
22.Trappe | 0 | 0 | 217.8 | 217.8 | 10.89 | 39.204 | 0.59925 | 20
23.Trémis | 0 | 0 | 70.28 | 70.28 | 3.514 | 12.6504 | 0.19337 | 20
Total | 11442.9418 | 14880.271 | 10022.323 | 36345.5359 | 501.1162 | 1671.4074 | 100 | 72.5292
pourcentage perte | 31.4838 | 40.9411 | 27.5751

## TRANS PAROIS OPAQUE
Ombre
Ensoleillé | 32 ext pas 28
Nom du local | a | ΔTes | b | ΔTem | Rm | Rs | ΔTéq | Surface | Gains transmission p.o.
| °C | °C | - | °C | W/m2 | W/m2 | °C | m² | W
Paroi à l'ombre
Mur Nord
1.Toilette femme | -2.2 | 1.7 |  |  |  |  | -0.5 | 13.8272 | -2.1568
2.Toilette homme | -2.2 | 1.7 |  |  |  |  | -0.5 | 15.1011 | -2.3555
3.Salle de réunion (kitchenette) | 0 | 1.7 |  |  |  |  | 1.7 | 19.5132 | 10.3488
4.Escalier | -1.1 | 1.7 |  |  |  |  | 0.6 | 14.972 | 2.8025
5.Bureau 4 | -2.2 | 1.7 |  |  |  |  | -0.5 | 28.0331 | -4.3727
Paroi ensoleillé
1.Bureau 4 | -2.2 | 1.7 | 1 | 11.1 | 442 | 444 | 8.9425 | 15.2262 | 42.478
2.Bureau 5 | -2.2 | 1.7 | 1 | 11.1 | 442 | 444 | 8.9425 | 16.5874 | 46.2755
5.Bureau 6 | -2.2 | 1.7 | 1 | 11.1 | 442 | 444 | 8.9425 | 9.18 | 25.6103
6.Bureau 7 | -2.2 | 1.7 | 1 | 11.1 | 442 | 444 | 8.9425 | 12.79 | 35.6815
8. Salle de réunion 8 | 0 | 1.7 | 1 | 11.1 | 442 | 444 | 11.1425 | 10.673 | 37.1006
191.4121

## TRANS PAROI VITREE
Données climatiques
Description | Symbole | Unité | Valeur |  |  | comment on trouve les temperatures des pieces qui sont pas ds le cdc
Température extérieure | T | [°C] | 32
Gain par transmission
| Nom du local |  |  | Uw | Sv | ΔT | Gaintransmission |  |  |  | Gains ensol vitrage simple | Coefficient avec/sans écran | Gains ensoleillement
[10 empty] | nbr de vitre | [W] | [/] |  |  | Coefficient de conversion kcal/h en w |  | Coef. Encadrement
|  |  |  | W/m2K | m2 | K | W |  | Bureau 4 [E] |  | 159.403 | 0.9 | 143.4627 |  | 1.1611 |  | 1.17
[9 empty] | Bureau 5[E] |  | 156.1935 | 0.9 | 140.5742
| SDR 8 |  |  | 1.4492 | 2.385 | 8 | 27.6506 |  | Bureau 6 a[E] |  | 113.4008 | 0.9 | 102.0607 |  | GAIN VITRE ORDINAIRE
| BR 4 |  |  | 1.4057 | 3.3525 | 6 | 28.2751 |  | Bureau 6 b[E] |  | 27.8153 | 0.9 | 25.0338 |  | S | SE/S
| BR 5 |  |  | 1.4193 | 3.285 | 6 | 27.974 |  | Bureau 7 a[E] |  | 70.608 | 0.9 | 63.5472 |  | 135 | 35
| BR 6a |  |  | 1.4492 | 2.385 | 6 | 20.7379 |  | Bureau 7 b[E] |  | 70.608 | 0.9 | 63.5472
| BR 6b |  |  | 1.7595 | 0.585 | 6 | 6.1759 |  | SDR 8 vitre[E] |  | 113.4008 | 0.9 | 102.0607
| BR 7a |  |  | 1.514 | 1.485 | 6 | 13.4893 |  | SDR 8 vitrage[E] |  | 178.8737 | 0.9 | 160.9863
| BR 7b |  |  | 1.514 | 1.485 | 6 | 13.4893 |  | SDR 8 vitrage[S] |  | 4951.7325 | 0.9 | 4456.5593 | 5426.7137
| Kitchen/cafet 2 |  |  | 1.4433 | 3.895 | 8 | 44.972 |  | Mini hall 11 [S] |  | 785.6749 | 0.9 | 707.1074
| SDR 8 coin |  |  | 1.5205 | 3.762 | 8 | 45.7624 |  | Porte d'entrée [S] |  | 924.3234 | 0.9 | 831.8911
| SDR 8 (x5) |  |  | 1.3541 | 27 | 8 | 292.4959 |  | Vitre entrée [S] |  | 891.3119 | 0.9 | 802.1807
| mini hall 11 |  |  | 1.4134 | 4.284 | 7 | 42.3854 |  | Mini hall 13 [S] |  | 719.6518 | 0.9 | 647.6866
| Porte de l'entrée |  |  | 1.503 | 5.04 | 7 | 53.0246 |  | Secretaria extreme [S] |  | 1967.4884 | 0.9 | 1770.7395
| secretariat (x2) |  |  | 1.3541 | 10.8 | 6 | 87.7488 |  | Secretariat [S] |  | 1980.693 | 0.9 | 1782.6237
| int vitre entrée (x2) |  |  | 1.3026 | 4.86 | 7 | 44.3155 |  | Total |  |  |  | 11800.0611
| mini hall 13 |  |  | 1.337 | 3.924 | 7 | 36.7235
| secretariat extreme(x2) |  |  | 1.3481 | 10.728 | 6 | 86.7739
| TOTAL | [5 empty] | 871.9944
3165.3148
quel ligne ds double vitrage et ds quel colonne
faut prendre a quel heure? 15? Ou prendre la valeur max?

## APPORT EXTERNE TOT
Nom du local | Gainstransmission p.o. | Gainstransmission | Gainsensoleillement | Apport total
| W | W | W | W
1.COFFRE FORT | - | - | - | 0
2.KITCHENETTE | 10.3488 | - | - | 10.3488
3.ESCALIER | 2.8025 | - | - | 2.8025
4.Bureau 4 | 38.1053 | 28.2751 | 143.4627 | 181.568
5.Bureau5 | 46.2755 | 27.974 | 136.77 | 183.0455
6.Bureau 6 | 25.6103 | 26.9138 | 127.0945 | 152.7048
7.Bureau 7 | 35.6815 | 26.9787 | 127.0945 | 162.776
8.SDR | 37.1006 | 365.909 | 4719.6063 | 4756.7069
9.Couloir droite | - | - | - | 0
10.Approvisionnement | - | - | - | 0
11/12/13. Entrée | - | 176.449 | 2988.8657 | 2988.8657
14.Distrib | - | - |  | 0
15.Secretariat | - | 174.5227 | 3553.3632 | 3553.3632
16.SDR | - | - | - | 0
17. Salle d'attente | - | - | - | 0
18.WC individuelle | - | - | - | 0
19.WC PMR | - | - | - | 0
20.WC femme | -2.1568 | - | - | -2.1568
21.WC homme | -2.3555 | - | - | -2.3555
22.Trappe | - | - | - | 0
23.Trémis | - | - | - | 0
Total | 191.4121 | 827.0224 | 11796.2569 | 11987.669

## APPORT INTERNE
GSM FAUT PRENDRE 2W
Nom du local | presence humaine | Puissance présence humaine |  | Eclairage | Matériel informatique et électronique |  |  |  |  | Apports totaux
Q eau J/kg/3600
680.5556
|  | W |  | W | PC fixe | Imprimante | gsm | Tél fixe | distrib billet | W
[5 empty] | W | W |  | W | W
1.COFFRE FORT | 0 | 0 |  | 444.645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 444.645
2.KITCHENETTE | 10 | 1084.7222 |  | 368.5198 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1453.242 | chaleur latente de vaporisation de l'eau
3.ESCALIER | 0 | 0 |  | 116.128 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 116.128 | 2,45*10^6 J/kg
4.Bureau 4 | 3 | 349.9167 |  | 342.8744 | 100 | 95 |  | 60 | 0 | 947.7911
5.Bureau5 | 3 | 349.9167 |  | 221.76 | 100 | 95 |  | 60 | 0 | 826.6767
6.Bureau 6 | 3 | 349.9167 |  | 221.76 | 100 | 95 |  | 60 | 0 | 826.6767
7.Bureau 7 | 3 | 349.9167 |  | 258.24 | 100 | 95 |  | 60 | / | 863.1567 | bureau 4 3 persn
8.SDR | 14 | 1630.6111 |  | 433.1952 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2063.8063
9.Couloir droite | 0 | 0 |  | 392.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 392.5
10.Approvisionnement | 0 | 0 |  | 68.724 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68.724
11/12/13. Entrée | 0 | 0 |  | 145.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.66
14.Distrib | 3 | 349.9167 |  | 184.644 | 0 | 0 |  | 0 | 1800 | 2334.5607
15.Secretariat | 6 | 699.8333 |  | 386.1 | 200 |  |  | 120 | 0 | 1405.9333
16.SDR | 26 | 3028.2778 |  | 631.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3659.7178
17. Salle d'attente | 9 | 1049.75 |  | 400.1968 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1449.9468
18.WC individuelle | 1 | 116.6389 |  | 37.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 154.4789
19.WC PMR | 1 | 116.6389 |  | 34.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 151.5989
20.WC femme | 5 | 583.1944 |  | 139.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 722.3944
21.WC homme | 5 | 583.1944 |  | 98.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 681.3544
22.Trappe | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23.Trémis | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total | 92 | 10642.4444 | [7 empty] | 18708.9917

## TOT APPORT DEPERD
|  | Apports externes |  | Apports internes |  | Apports internes entre pieces |  | APPORTS TOTAL
[9 empty] | apport | air plancher | apport par m²
|  | [W] |  | [W] |  | W |  | W | % |  |  | HYPOTHESE :
| 1.COFFRE FORT | 0 |  | 444.645 |  | 337.9096 |  | 782.5546 | 2.25 | 37.0538 | 21.1194 | Double vitrage 4/16/4
| 2.KITCHENETTE | 10.3488 |  | 1453.242 |  | 330.0461 |  | 1793.6369 | 5.1571 | 33.5018 | 53.5385 | Ponts thermique négliger a part pour les vitres
| 3.ESCALIER | 2.8025 |  | 116.128 |  | 40.5503 |  | 159.4808 | 0.45854 | 14.516 | 10.9866
| 4.Bureau 4 | 181.568 |  | 947.7911 |  | 460.0686 |  | 1589.4276 | 4.5699 | 31.1704 | 50.9916
| 5.Bureau5 | 183.0455 |  | 826.6767 |  | 103.0466 |  | 1112.7688 | 3.1994 | 20.16 | 55.1969
| 6.Bureau 6 | 152.7048 |  | 826.6767 |  | 88.4534 |  | 1067.8349 | 3.0702 | 20.16 | 52.968
| 7.Bureau 7 | 162.776 |  | 863.1567 |  | 191.2399 |  | 1217.1725 | 3.4996 | 21.52 | 56.5601
| 8.SDR | 4756.7069 |  | 2063.8063 |  | 43.8872 |  | 6864.4004 | 19.7365 | 36.0996 | 190.1517
| 9.Couloir droite | 0 |  | 392.5 |  | 844.4578 |  | 1236.9578 | 3.5565 | 49.0625 | 25.2119
| 10.Approvisionnement | 0 |  | 68.724 |  | 1.5755 |  | 70.2995 | 0.20213 | 8.5905 | 8.1834
| 11/12/13. Entrée | 2988.8657 |  | 145.66 |  | 83.4756 |  | 3218.0013 | 9.2524 | 18.2075 | 176.7404
| 14.Distrib | 0 |  | 2334.5607 |  | 35.9437 |  | 2370.5044 | 6.8157 | 23.0805 | 102.7059
| 15.Secretariat | 3553.3632 |  | 1405.9333 |  | 215.891 |  | 5175.1876 | 14.8797 | 32.175 | 160.845
| 16.SDR | 0 |  | 3659.7178 |  | 296.638 |  | 3956.3558 | 11.3753 | 52.62 | 75.1873
| 17. Salle d'attente | 0 |  | 1449.9468 |  | 761.2903 |  | 2211.2371 | 6.3577 | 50.0246 | 44.203
| 18.WC individuelle | 0 |  | 154.4789 |  | 66.8988 |  | 221.3777 | 0.6365 | 4.73 | 46.8029
| 19.WC PMR | 0 |  | 151.5989 |  | 73.036 |  | 224.6348 | 0.64587 | 4.37 | 51.4039
| 20.WC femme | -2.1568 |  | 722.3944 |  | 64.7559 |  | 784.9935 | 2.257 | 17.4 | 45.1146
| 21.WC homme | -2.3555 |  | 681.3544 |  | 44.3965 |  | 723.3954 | 2.0799 | 12.27 | 58.9564
| 22.Trappe | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.89 | 0
| 23.Trémis | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.514 | 0
| TOTAL | 11987.669 |  | 18708.9917 |  | 4083.5608 |  | 34780.2215 | 100 | 501.1162 | 69.4055
| Part du total en % | 34.4669 |  | 53.792 |  | 11.741
[8 empty] | pas ecouter sabir ce golmon |  | AHAHAAHA
[8 empty] | il melange tt et il melange vos cerveau en meme temps |  | Non cv c une source fiable
T un hagar aaahahah
| Nom du local | Charge thermique par transmission | Charge thermique par renouvellement d'air | Surpuissance de relance | Charge thermique totale | Air de planche | Volume
|  | φT,i | φV,i | φRH,i | φHl,i | Ai | Vi
|  | W | W | W | W | m2 | m³ | perte pourcentage | perte/m²
| 1.COFFRE FORT | 83.8644 | 445.9277 | 741.075 | 1270.8671 | 37.0538 | 109.296 | 3.4966 | 34.2979
| 2.KITCHENETTE | 996.763 | 783.1152 | 670.036 | 2449.9142 | 33.5018 | 82.26 | 6.7406 | 73.1278
| 3.ESCALIER | 0 | 0 | 290.32 | 290.32 | 14.516 | 44.676 | 0.79878 | 20
| 4.Bureau 4 | 1364.9886 | 807.5136 | 623.408 | 2795.9102 | 31.1704 | 98.96 | 7.6926 | 89.6976
| 5.Bureau5 | 888.5131 | 661.674 | 403.2 | 1953.3871 | 20.16 | 64.87 | 5.3745 | 96.8942
| 6.Bureau 6 | 582.2736 | 532.5869 | 403.2 | 1518.0605 | 20.16 | 65.268 | 4.1767 | 75.3006
| 7.Bureau 7 | 607.0033 | 665.7336 | 430.4 | 1703.1369 | 21.52 | 65.268 | 4.686 | 79.142
| 8.SDR | 1760.8772 | 2282.5152 | 721.992 | 4765.3844 | 36.0996 | 119.88 | 13.1113 | 132.0066
| 9.Couloir droite | 544.6688 | 728.7696 | 981.25 | 2254.6884 | 49.0625 | 164.88 | 6.2035 | 45.9554
| 10.Approvisionnement | 27.4466 | 115.2029 | 171.81 | 314.4595 | 8.5905 | 26.064 | 0.86519 | 36.6055
| 11/12/13. Entrée | 930.6403 | 289.7177 | 364.15 | 1584.5081 | 18.2075 | 65.547 | 4.3596 | 87.025
| 14.Distrib | 57.5099 | 337.4935 | 461.61 | 856.6134 | 23.0805 | 76.356 | 2.3569 | 37.1142
| 15.Secretariat | 1401.0484 | 1102.3344 | 643.5 | 3146.8828 | 32.175 | 108.072 | 8.6582 | 97.8052
| 16.SDR | 345.6019 | 3606.7853 | 1052.4 | 5004.7872 | 52.62 | 189.432 | 13.77 | 95.1119
| 17. Salle d'attente | 1397.8352 | 812.5402 | 1000.492 | 3210.8674 | 50.0246 | 199.152 | 8.8343 | 64.1858
| 18.WC individuelle | 12.5983 | 208.4227 | 94.6 | 315.621 | 4.73 | 17.028 | 0.86839 | 66.7275
| 19.WC PMR | 11.502 | 192.5597 | 87.4 | 291.4617 | 4.37 | 15.732 | 0.80192 | 66.696
| 20.WC femme | 284.1678 | 766.7136 | 348 | 1398.8814 | 17.4 | 62.64 | 3.8488 | 80.3955
| 21.WC homme | 145.6395 | 540.6653 | 245.4 | 931.7047 | 12.27 | 44.172 | 2.5635 | 75.9336
| 22.Trappe | 0 | 0 | 217.8 | 217.8 | 10.89 | 39.204 | 0.59925 | 20
| 23.Trémis | 0 | 0 | 70.28 | 70.28 | 3.514 | 12.6504 | 0.19337 | 20
| Total | 11442.9418 | 14880.271 | 10022.323 | 36345.5359 | 501.1162 | 1671.4074 | 100 | 72.5292
| pourcentage perte | 31.4838 | 40.9411 | 27.5751
Q-

## TOT TOT
Déperditons totales [W] |  | Apports totaux [W]
Types |  | Types
Transmission | 11442.9418 | Internes | 18708.9917
|  | Externes | 11987.669
Renouvellement d'air | 14880.271 | - Parois vitrées | 11800.0611
Surpuissance de relance | 9952.043 | - Parois opaques | 191.4121
Total | 36275.2559 | Total | 30696.6606