## Slide 1
Brasserie 4.0
Bureau d’études d’instrumentation 2026
Adda Sabir 23027
Barigou Marwane 23152
Bicha Anis 23076
Diallo Amadou 23247
Elmouddene Nassim 23248
Bentirhi Ibrahim 23264
Abdelkhalek Walid 23186
B. Baijot
D. Tihon
P. Gonze
J-J. Renaux

## Slide 2
Sommaire
Contexte industriel
Demande du client
P&ID
Méthodologie
Analyse du fluide
Eau d’alimentation
Vapeur produite
Eau dans la chaudière
Pompe des condensats
Conclusion
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

## Slide 3
-Une brasserie automatisée appelée Brasserie 4.0.
-Concevoir l’instrumentation nécessaire au bon fonctionnement de la partie vapeur du procédé industriel.
-Intégrer des capteurs adaptés pour mesurer et contrôler le système selon le cahier des charges.
Contexte industriel
01

## Slide 4
-Niveau
Eau d’alimentation
Vapeur produite
Eau dans la chaudière
Demande du client
04
-Débit
-Pression
-Température
-Débit
-Pression
-Température
Pompe de circulation des condensats
-Puissance électrique consommée

## Slide 5
P&ID

## Slide 6
Méthodologie
03
Analyse du système
→ comparaison des technologies
→ choix de la solution la moins coûteuse
→ validation des performances.

## Slide 7
Analyse du fluide
Eau
→ Rentre dans une chaudière
→ Eau deminéralisé pour éviter la corrosion
→ Conductivité maximale : 10 μS/cm
→Température de fonctionnement : 70°C à 100°C
→Pression maximale : 1,5 Bar

## Slide 8
  Coriolis : trop chère
  Vortex : moins performant pour les liquides
  Ultrason : cout élevé
  Pression différentielle : Re élevé, perte de charge élevé
  Thermique : Longueurs amont/aval importantes
Debitmètre pour l’eau
Débitmètre Promag 10L
Avantages :
  Aucunes pertes de charges
  Le moins chère
  Erreur de mesure faible
  Longueur amont/aval faible

## Slide 9
Absolue
Manomètre pour l’eau
Manomètre Cerabar PMC51B
Relative

## Slide 10
Mesure de température eau
PT100 Classe A avec transmetteur via montage 3 fils + doigt de gant bouchon soudé au bout
iTHERM ModuLine TM111

## Slide 11
  Coriolis : trop chère
  Electromagnétique : vapeur non conductrice
  Ultrason : cout élevé
  Pression différentielle : problème de rangeabilite
  Thermique : Longueurs amont/aval importantes
Debitmètre pour la vapeur
Débitmètre Prowirl O (Generation C) 200
Avantages :
  Aucunes pertes de charges
  Le moins cher
  Erreur de mesure faible
  Longueur amont/aval faible

## Slide 12
Mesure de température vapeur
PT100 Classe A avec transmetteur via montage 3 fils + pour la vapeur avec doigt de gant foré dans la masse
iTHERM ModuLine TM131

## Slide 13
Manomètre pour la vapeur
Manomètre Cerabar PMP71B
Transmetteur de pression absolue à cellule capacitive
vanne d’isolement + de purge

## Slide 14
Conductivité des condensats
Capteur “Endress+Hauser, Memosens CLS15E
Avantages :
  Adaptation aux faibles valeurs
  Précision
  Hygiène et Robustesse
  moins cher
Inductif
Conductif
0,1 - 200 mS/cm
0,1 à 200 μS/cm.
Applications :
  Eau ultrapure, eau, pharma, agro, centrales électriques, Eau d’alimentation
  de chaudière,Echangeurs d’ions,etc..
Cher!

## Slide 15
  Ultrasonique: sensible aux couches de vapeurs
  Radar à ondes libres: trop cher
  Radar à ondes gudées: trop cher
  Capacitif: La conductivité risque d’être comprise entre 1 et 100 µS/cm
Capteur de niveau
Capteur “Endress+Hauser,Cerabar PMP63B”
Caractéristques:
  lignes d’impulsion

## Slide 16
Deltabar PMD55B
  Pression différentielle
  Précision: jusqu’à 0,075%
  Température : -40 C… +100 C
Débitmètre Coriolis Proline Promasse Q300
  Erreur : 0,10%
  Température : -50…+205 C
  DN 25 à 250
  Pas de longueur droite
Cher!
2 sorties 4/20 mA
relié au DCS programmé
Mesure de puissance de la pompe

## Slide 17
Hardware
DCS : Simatic PCS 7 de Siemens
07
Nos capteurs : 4-20 mA HART
Carte d’entrée : SM331 AI 8x 4-20 mA HART
Compatible PCS 7 et 4-20
mA HART et assez d’entrée
gère 8 capteurs en même temps, on en a 10, il faut donc 2 cartes d’entrées

## Slide 18
Merci !
Pour votre attention
2026

## Slide 19
ANNEXE 1

## Slide 20
ANNEXE 2

## Slide 21
ANNEXE 3

## Slide 22
ANNEXE 3

## Slide 23
ANNEXE 4

## Slide 24
ANNEXE 5

## Slide 25
ANNEXE 6

## Slide 26
ANNEXE 7

## Slide 27
ANNEXE 8